## List1
ROZPOČET - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Rozpočet |  | D.1.4.2, D.1.4.3 | Zařízení vzduchotechniky | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP | 29.23.12
SO 01 |  | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.32 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
VFU Brno |  | VFU Brno, Objekt 32, Areál VFU Brno, Změna 06/2015 |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkobvé číslo | 1615 / B1516
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  |  | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno: |  | ing. Jaroslav Brestič | Jméno: | Jméno:
Datum: |  | 2015-06-15 | Datum: | Datum:
Podpis: |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka:
V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

## vfu
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem | Uvažovaný Standard
Zařízení č. 1. - Větrání - laboratoří - přívod
1.01 | Vzduchotechnická jednotka | ks | 1
pro přívod a odvod vzduchu
v sestavě:
přívod
filtrační díl M5
rekuperační díl s deskovým rekuperátorem s by-passem
ventilátor. díl přívod - 9000 m3/h; 350Pa; P-5,5kW; U-400V; I-11,17A
vodní ohřív. díl - 46,7kW; voda 80/60°C; 2,05 m3/h; 0,81 kPa
chladící díl - 54,5 kW; R410A 2 okruhy
frekvenční měnič - 3x380-480V; 5,5kW; IP20; 51Hz
filtrační díl F9
odvod
filtrační díl G4
ventilátor. díl odvod - 9000 m3/h; 350Pa; P-3kW; U- 400V; I-6,36A
frekvenční měnič - 3x380-480V; 3,0kW; IP20; 51Hz
dilatační manžety, regulační klapky
Jednotka ve složení dle výkresů, dělená do vou celků
včetně rámů, FM, sifonů s kulikou
1.01.1 | Vyvíječ páry elektrický odporový | ks | 1
Mp-60,0 kg/h; P-45kW; Uprac-400V; Uřid-230V
komplet s distribuční trubicí, parní i kondenzační hadicí
regulace výkonu s vlhkostními čily
komunikační modul pro propojení s nadřazeným systémem Mar
1.01.2 | Kondenzační jednotka chladící pro vzt jednotku | ks | 2
Chladící výkon celkový nominální Qch 25,4 kW
Příkon 12,5 kW, 400V, 18,3 A
Chladivový okruh CU potrubí, izolace
včetně náplně chladiva R410A
1.10 | Protidešťová žaluzie + rám, sito - dodávka stavby | ks | 3
830x460
1.11 | Protidešťová žaluzie + rám, sito - dodávka stavby | ks | 2
620x250
1.15 | Tlumič hluku | ks | 68
200x500x1000
1.20.1 | Regulační klapka ruční | ks | 1
630x450
1.20.2 | Regulační klapka ruční | ks | 1
630x315
1.20.3 | Regulační klapka ruční | ks | 3
200x200
1.20.4 | Regulační klapka ruční | ks | 4
200x250
1.20.5 | Regulační klapka ruční | ks | 3
150x150
1.20.6 | Regulační klapka ruční | ks | 1
200x315
1.20.7 | Regulační klapka ruční | ks | 2
250x315
1.20.8 | Regulační klapka ruční | ks | 1
200x450
1.20.9 | Neobsazeno | ks | 0
1.20.10 | Regulační klapka ruční | ks | 1
200x150
1.20.11 | Regulační klapka kruhová ruční | ks | 7
f200
1.20.12 | Regulační klapka kruhová ruční | ks | 1
f160
1.25 | Požární klapka 630x315 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1.26 | Požární klapka 630x450 | ks | 2
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1.27 | Požární klapka 200x200 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1.28 | Požární klapka 500x315 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1.29 | Požární klapka 400x315 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1.30 | Požární klapka 315x315 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1.40 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 3
525x225
1.41 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 4
325x75
1.42 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 3
325x125
1.43 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 21
425x125
1.44 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 3
325x225
1.45 | Talířový ventil přívodní f160 | ks | 3
včetně zděře
1.46 | Talířový ventil přívodní f200 | ks | 7
včetně zděře
1.47 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 1
525x125
1.50 | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací | bm | 4
f125
1.51 | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací | bm | 8
f160
1.52 | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací | bm | 16
f200
1.53 | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací | bm | 4
f250
1.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 380
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 205
tvarové potrubní díly
1.75 | Potrubí kruhové | bm | 11
f 200 včetně 30 % tvarovek
1.76 | Potrubí kruhové | bm | 30
f 160 včetně 30 % tvarovek
1.77 | Potrubí kruhové | bm | 6
f 125 včetně 30 % tvarovek
1.80 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 256
tl. 40 mm
1.85 | Izolace protipožární | m2 | 72
1.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 1A - Větrání - laboratoří - odvod
1A.02 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 700 m3/h; 150Pa; P-0,095kW; U- 230V; I-0,43A
dilatační manžety 2ks
1A.10 | Protidešťová žaluzie + rám, sito - dodávka stavby | ks | 1
1500x680
1A.11 | Samotížná žaluzie | ks | 1
f 315
1A.15 | Tlumič hluku | ks | 30
200x500x1000
1A.16 | Tlumič hluku | ks | 10
200x500x500
1A.17 | Tlumič hluku | ks | 10
200x500x1500
6A.18 | Tlumič hluku kruhový - l=900mm | ks | 1
f 200
1A.20.1 | Regulační klapka ruční | ks | 1
800x450
1A.20.2 | Regulační klapka ruční | ks | 1
630x355
1A.20.3 | Regulační klapka ruční | ks | 1
710x315
1A.20.4 | Regulační klapka ruční | ks | 1
200x200
1A.20.5 | Regulační klapka ruční | ks | 1
400x200
1A.20.6 | Regulační klapka + servopohon | ks | 2
315x200
1A.20.7 | Regulační klapka + servopohon | ks | 2
200x315
1A.20.8 | Regulační klapka + servopohon | ks | 3
200x200
1A.20.9 | Regulační klapka kruhová ruční | ks | 2
f 125
1A.20.10 | Regulační klapka kruhová ruční | ks | 2
f 200
1A.20.11 | Regulační klapka kruhová ruční | ks | 1
f 224
1A.20.12 | Regulační klapka kruhová + servopohon | ks | 1
f 200
1A.20.13 | Regulační klapka + servopohon | ks | 1
250x315
1A.20.14 | Regulační klapka kruhová ruční | ks | 2
f 160
1A.25 | Požární klapka 630x355 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1A.26 | Požární klapka 800x450 | ks | 2
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1A.27 | Požární klapka 500x315 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1A.28 | Požární klapka 200x200 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1A.29 | Požární klapka 400x315 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1A.30 | Požární klapka 315x315 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
1A.40 | Neobsazeno | ks | 0
1A.41 | Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod | ks | 3
425x225
1A.42 | Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod | ks | 13
425x125
1A.43 | Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod | ks | 3
325x125
1A.44 | Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod | ks | 4
325x75
1A.45 | Talířový ventil odvodní f100 | ks | 6
včetně zděře
1A.46 | Talířový ventil odvodní f125 | ks | 9
včetně zděře
1A.47 | Talířový ventil odvodní f160 | ks | 5
včetně zděře
1A.48 | Talířový ventil odvodní f200 | ks | 8
včetně zděře
1A.49 | Zpětná klapka kruhová | ks | 1
f 200
1A.49.1 | Dveřní mřížka - dodávka stavby | ks | 6
425x125
1A.49.2 | Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod | ks | 1
525x125
1A.50 | Ohebná Al laminátová hadice | bm | 12
f100
1A.51 | Ohebná Al laminátová hadice | bm | 18
f125
1A.52 | Ohebná Al laminátová hadice | bm | 15
f160
1A.53 | Ohebná Al laminátová hadice | bm | 12
f200
1A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 355
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 177
tvarové potrubní díly
1A.75 | Potrubí kruhové | bm | 5
f 224 včetně 30 % tvarovek
1A.76 | Potrubí kruhové | bm | 48
f 200 včetně 30 % tvarovek
1A.77 | Potrubí kruhové | bm | 28
f 160 včetně 30 % tvarovek
1A.78 | Potrubí kruhové | bm | 28
f 125 včetně 30 % tvarovek
1A.79 | Potrubí kruhové | bm | 11
f 100 včetně 30 % tvarovek
1A.85 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 178
tl. 40 mm
1A.86 | Izolace protipožární | m2 | 76
1A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 2 - Přívod pro digestoře
2.01 | Vzduchotechnická jednotka | ks | 1
pro přívod
v sestavě:
přívod
filtrační díl M5
ventilátor. díl přívod - 7000 m3/h; 350Pa; P-3,0kW; U-400V; I-5,9A
vodní ohřív. díl - 87,2kW; voda 80/60°C; 3,84 m3/h; 5,09 kPa
filtrační díl F9
frekvenční měnič - 3x380-480V; 3kW; IP20; 51Hz
dilatační manžety, regulační klapky
2.15 | Tlumič hluku | ks | 8
200x500x1000
2.16 | Tlumič hluku | ks | 8
200x500x1500
2.20.1 | Regulační klapka ruční | ks | 1
400x710
2.20.2 | Regulační klapka ruční | ks | 2
400x315
2.20.3 | Regulační klapka + servopohon | ks | 3
400x200
2.20.4 | Regulační klapka + servopohon | ks | 1
315x250
2.20.5 | Regulační klapka + servopohon | ks | 2
200x250
2.20.6 | Regulační klapka + servopohon | ks | 2
200x200
2.25 | Požární klapka 400x315 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
2.26 | Požární klapka 710x400 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
2.27 | Požární klapka 630x450 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
2.28 | Požární klapka 250x315 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
2.40 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 1
525x325
2.41 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 2
425x225
2.42 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 2
525x225
2.43 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 2
825x225
2.44 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod | ks | 4
425x125
2.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 233
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 112
tvarové potrubní díly
2.80 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 92
tl. 40 mm
2.85 | Izolace protipožární | m2 | 57
2.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 3 - Větrání - laboratoří 1PP - přívod
3.01 | Vzduchotechnická jednotka | ks | 1
pro přívod a odvod vzduchu
v sestavě:
přívod
filtrační díl M5
rekuperační díl s deskovým rekuperátorem s by-passem
ventilátor. díl přívod - 5000 m3/h; 350Pa; P-3,0kW; U-400V; I-6,36A
vodní ohřív. díl - 26,4kW; voda 80/60°C; 1,16 m3/h; 0,69 kPa
chladící díl - 29,9 kW; R410A; 183Pa
frekvenční měnič - 3x380-480V; 3,0kW; IP20; 51Hz
odvod
filtrační díl F9
ventilátor. díl odvod - 5000 m3/h; 350Pa; P-1,5kW; U- 400V; I-3,35A
frekvenční měnič - 3x380-480V; 1,5kW; IP20; 51Hz
dilatační manžety, regulační klapky
3.01.1 | Kondenzační jednotka chladící pro vzt jednotku | ks | 1
Chladící výkon celkový nominální Qch 25,4 kW
Příkon 12,5 kW, 400V, 18,3 A
Chladivový okruh CU potrubí, izolace
včetně náplně chladiva R410A
3.10 | Protidešťová žaluzie + rám + síto - dodávka stavby | ks | 0
800x800
3.15 | Tlumič hluku | ks | 24
200x500x1000
3.16 | Tlumič hluku | ks | 6
200x500x1500
3.20 | Regulační klapka ruční | ks | 1
200x450
3.21 | Regulační klapka ruční | ks | 1
355x450
3.25 | Požární klapka 450x630 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
3.26 | Požární klapka kruhová f355 | ks | 5
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
3.40 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá pro kruhové potrubí, regulace - přívod | ks | 12
225x125
3.41 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá pro kruhové potrubí, regulace - přívod | ks | 4
325x125
3.42 | Vyústka čtyřhranná dvojřadá pro kruhové potrubí, regulace - přívod | ks | 1
425x125
3.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 62
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 46
tvarové potrubní díly
3.75 | Potrubí kruhové | bm | 45
f 355 včetně 30 % tvarovek
3.76 | Potrubí kruhové | bm | 15
f 280 včetně 30 % tvarovek
3.77 | Potrubí kruhové | bm | 8
f 250 včetně 30 % tvarovek
3.78 | Potrubí kruhové | bm | 30
f 200 včetně 30 % tvarovek
3.80 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 83
tl. 40 mm
3.85 | Izolace protipožární | m2 | 16
3.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 3 - Větrání - laboratoří 1PP - odvod
3A.10 | Protidešťová žaluzie + rám + síto - dodávka stavby | ks | 0
800x800
3A.15 | Tlumič hluku | ks | 12
200x500x1000
3A.16 | Tlumič hluku | ks | 12
200x500x1500
3A.20 | Regulační klapka ruční | ks | 1
355x200
3A.21 | Regulační klapka kruhová ruční | ks | 1
f 400
3A.25 | Požární klapka 450x630 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
3A.26 | Požární klapka 500x630 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
3A.27 | Požární klapka kruhová f400 | ks | 5
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
3A.40 | Vyústka čtyřhranná jednořadá pro kruhové potrubí, regulace - odvod | ks | 2
225x75
3A.41 | Vyústka čtyřhranná jednořadá pro kruhové potrubí, regulace - odvod | ks | 17
225x125
3A.42 | Vyústka čtyřhranná jednořadá pro kruhové potrubí, regulace - odvod | ks | 4
325x125
3A.43 | Vyústka čtyřhranná jednořadá pro kruhové potrubí, regulace - odvod | ks | 2
425x125
3A.44 | Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod | ks | 1
225x125
3A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 89
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 45
tvarové potrubní díly
3A.75 | Potrubí kruhové | bm | 37
f 400 včetně 30 % tvarovek
3A.76 | Potrubí kruhové | bm | 9
f 355 včetně 30 % tvarovek
3A.77 | Potrubí kruhové | bm | 38
f 315 včetně 30 % tvarovek
3A.78 | Potrubí kruhové | bm | 8
f 250 včetně 30 % tvarovek
3A.79 | Potrubí kruhové | bm | 14
f 200 včetně 30 % tvarovek
3A.80 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 58
tl. 40 mm
3A.85 | Izolace protipožární | m2 | 19
3A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 6 - Větrání - sociálního zařízení - odvod
6A.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 250 m3/h; 200Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.02 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 250 m3/h; 200Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.03 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.04 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.05 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.06 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.07 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.08 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.09 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.10 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.11 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.12 | Malý radiální ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 150 m3/h; P-0,04kW; U- 230V
6A.13 | Malý radiální ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 150 m3/h; P-0,04kW; U- 230V
6A.14 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
6A.15 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 400 m3/h; 180Pa; P-0,09kW; U- 230V; I-0,43A
dilatační manžety 2ks
6A.16 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 150Pa; P-0,05kW; U- 230V; I-0,22A
dilatační manžety 2ks
6A.10 | Výfukový kus + síto | ks | 1
250x355
6A.11 | Výfukový kus + síto | ks | 1
400x150
6A.12 | Výfukový kus + síto | ks | 1
355x315
6A.13 | Samotížná žaluzie | ks | 1
f 315
6A.15 | Tlumič hluku kruhový - l=900mm | ks | 23
f 160
6A.16 | Tlumič hluku kruhový - l=600mm | ks | 3
f 160
6A.17 | Tlumič hluku kruhový - l=900mm | ks | 1
f 200
6A.25 | Požární klapka f200 | ks | 1
servopohon 230 V
napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR
6A.40 | Talířový ventil odvodní f125 | ks | 61
včetně zděře
6A.41 | Talířový ventil odvodní f200 | ks | 6
včetně zděře
6A.42 | Zpětná klapka kruhová | ks | 13
f 160
6A.43 | Dveřní mřížka - dodávka stavby | ks | 55
425x125
6A.44 | Talířový ventil odvodní f160 | ks | 2
včetně zděře
6A.45 | Zpětná klapka kruhová | ks | 2
f 200
6A.50 | Ohebná Al laminátová hadice | bm | 132
f125
6A.51 | Ohebná Al laminátová hadice | bm | 12
f200
6A.52 | Ohebná Al laminátová hadice | bm | 6
f160
6A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 65
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 30
tvarové potrubní díly
6A.75 | Potrubí kruhové | bm | 31
f 200 včetně 30 % tvarovek
6A.76 | Potrubí kruhové | bm | 39
f 160 včetně 30 % tvarovek
6A.77 | Potrubí kruhové | bm | 97
f 125 včetně 30 % tvarovek
6A.80 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 85
tl. 40 mm
6A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 7 - Odvětrání technického zázemí - odvod
7A.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 250 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
7A.15 | Tlumič hluku kruhový - l=900mm | ks | 2
f 160
7A.40 | Talířový ventil odvodní f125 | ks | 2
včetně zděře
7A.41 | Talířový ventil odvodní f160 | ks | 1
včetně zděře
7A.42 | Zpětná klapka kruhová | ks | 1
f 160
7A.43 | Dveřní mřížka - dodávka stavby | ks | 2
425x125
7A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 3
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 2
tvarové potrubní díly
7A.75 | Potrubí kruhové | bm | 3
f 160 včetně 30 % tvarovek
7A.76 | Potrubí kruhové | bm | 5
f 125 včetně 30 % tvarovek
7A.80 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 5
tl. 40 mm
7A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 8 - Odvětrání digestoří - odvod
8A.01 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 1350 m3/h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A
dilatační manžety 2ks
nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí
8A.02 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 1350 m3/h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A
dilatační manžety 2ks
nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí
8A.03 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 1350 m3/h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A
dilatační manžety 2ks
nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí
8A.04 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 1350 m3/h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A
dilatační manžety 2ks
nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí
8A.05 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 1350 m3/h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A
dilatační manžety 2ks
nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí
8A.06 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 1350 m3/h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A
dilatační manžety 2ks
nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí
8A.07 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 200 m3/h; 220Pa; P-0,10kW; U- 230V; I-0,45A
dilatační manžety 2ks
8A.08 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 1350 m3/h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A
dilatační manžety 2ks
nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí
8A.09 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 200 m3/h; 220Pa; P-0,10kW; U- 230V; I-0,45A
dilatační manžety 2ks
ultratichý <25 dB(A)
8A.10 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 1350 m3/h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A
dilatační manžety 2ks
nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí
8A.11 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 550 m3/h; 320Pa; P-0,25kW; U- 230V; I-1,7A
dilatační manžety 2ks
nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí
8A.12 | Nerezový ventilátor, ochrana proti výbuchu a požáru | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 550 m3/h; 320Pa; P-0,25kW; U- 230V; I-1,7A
dilatační manžety 2ks
PRO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
8A.11.1 | Kyselinovzdorný ventilátor | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 420Pa; P-0,25kW; U- 230V; I-1,7A
dilatační manžety 2ks
8A.11.2 | Nerezový ventilátor, ochrana proti výbuchu a požáru | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 300 m3/h; 420Pa; P-0,25kW; U- 230V; I-1,7A
dilatační manžety 2ks
PRO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
8A.11.3 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 200 m3/h; 220Pa; P-0,1kW; U- 230V; I-0,45A
dilatační manžety 2ks
ultratichý <25 dB(A)
8A.11.4 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 200 m3/h; 220Pa; P-0,1kW; U- 230V; I-0,45A
dilatační manžety 2ks
ultratichý <25 dB(A)
8A.11.5 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 200 m3/h; 220Pa; P-0,1kW; U- 230V; I-0,45A
dilatační manžety 2ks
ultratichý <25 dB(A)
8A.10 | Výfukový kus + síto | ks | 1
315x200
8A.13 | Výfukový kus + síto | ks | 6
f 250
8A.14 | Protidešťová žaluzie - dodávka stavby | ks | 2
1570x490
8A.20 | Regulační klapka kruhová ruční | ks | 5
f 200
8A.21 | Regulační klapka kruhová plastová ruční | ks | 16
f 80
8A.22 | Regulační klapka kruhová plastová +servopohon | ks | 9
f 250
8A.23 | Regulační klapka kruhová nerezová ruční | ks | 10
f 80
8A.40 | Zpětná klapka kruhová | ks | 5
f 160
8A.50 | Ohebná hadice odolná chemikáliím | bm | 8
f200
8A.51 | Ohebná hadice odolná chemikáliím | bm | 16
f80
8A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 5
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 2
tvarové potrubní díly
8A.71 | Potrubí čtyřhranné plastové mat PE | m2 | 20
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné plastové mat PE | m2 | 12
tvarové potrubní díly
8A.72 | Potrubí čtyřhranné - nerez chemicky odolná AISI316 | m2 | 92
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné - nerez chemicky odolná AISI316 | m2 | 57
tvarové potrubní díly
8A.75.1 | Potrubí kruhové plastové | bm | 158
f 250 včetně 30 % tvarovek
8A.75.2 | Potrubí kruhové plastové | bm | 29
f 160 včetně 30 % tvarovek
8A.75.3 | Potrubí kruhové plastové | bm | 28
f 100 včetně 30 % tvarovek
8A.75.4 | Potrubí kruhové plastové | bm | 124
f 80 včetně 30 % tvarovek
8A.76.1 | Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 | bm | 313
f 250 včetně 30 % tvarovek
8A.76.2 | Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 | bm | 12
f 200 včetně 30 % tvarovek
8A.76.3 | Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 | bm | 10
f 125 včetně 30 % tvarovek
8A.76.4 | Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 | bm | 137
f 100 včetně 30 % tvarovek
8A.76.5 | Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 | bm | 178
f 80 včetně 30 % tvarovek
8A.77.1 | Potrubí kruhové | bm | 38
f 250 včetně 30 % tvarovek
8A.77.2 | Potrubí kruhové | bm | 21
f 200 včetně 30 % tvarovek
8A.77.3 | Potrubí kruhové | bm | 49
f 160 včetně 30 % tvarovek
8A.80 | Izolace tepelné a hlukové s oplechováním | m2 | 25
tl. 40 mm
8A.81 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 37
tl. 40 mm
8A.85 | Izolace protipožární | m2 | 354
8A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 9 - Odvětrání strojovny - odvod
9A.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 250 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
9A.15 | Tlumič hluku kruhový | ks | 1
f 160/600
9A.40 | Ochranná mřížka | ks | 1
f 160
9A.41 | Zpětná klapka kruhová | ks | 1
f 160
9A.75 | Potrubí kruhové | bm | 4
f 160 včetně 30 % tvarovek
9A.80 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 5
tl. 40 mm
9A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 15 - Větrání rozvodny NN
15A.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 250 m3/h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
15A.15 | Tlumič hluku kruhový - l=900mm | ks | 2
f 160
15A.40 | Zpětná klapka kruhová | ks | 1
f 160
15A.41 | Ochranná mřížka | ks | 1
f 160
15A.75 | Potrubí kruhové | bm | 6
f 160 včetně 30 % tvarovek
15A.80 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 5
tl. 40 mm
15A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 16 - Větrání technických místnosí
16A.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 250 m3/h; 150Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
16A.02 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1
pro odvod vzduchu
v sestavě:
ventilátor. díl odvod - 250 m3/h; 150Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A
dilatační manžety 2ks
16A.15 | Tlumič hluku kruhový - l=900mm | ks | 2
f 160
16A.20 | Regulační klapka kruhová ruční | ks | 2
f 160
16A.40 | Zpětná klapka kruhová | ks | 2
f 160
16A.41 | Ochranná mřížka | ks | 2
f 160
16A.75 | Potrubí kruhové | bm | 10
f 160 včetně 30 % tvarovek
16A.80 | Izolace tepelné a hlukové s Al folií | m2 | 10
tl. 40 mm
16A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
Celkem:
Zařízení č. 20 - Chlazení a dotápění laboratoří 1.PP
20 | Chladící systém s rekuperací tepla
umožňující nezávislé chlazení - topení jednotlivých zařízení
Chladící systém sestává z vnější jednotky, rozvodů chladiva, distribučních boxů a vnitřních nástěnných jednotek. Systém umožňuje funkci tepelného čerpadla, mezi režimem chlazení a topení jsou přepínány jednotlivé vnitřní jednotky, systém tak umožnuje rekuperovat teplo mezi jednotlivými vnitřními jednotkami.
20.01 | Venkovní jednotka vzduchem chlazená - 1 modul | ks | 1
Chladící výkon 22,4 kW, topný výkon jmenovitý 25,2 kW
napájecí napětí 3x400V
Příkon při chlazení 4,38 kW
Příkon při topení 4,58 kW
max proud 17,9 A, doporučená velikost jističe 25 A
Akustický výkon 78 dB(A), měřeno dle EN ISO 3741
Akustický tlak 58,5 dB(A)
Rozměry: š 920 mm, v 1680 mm, hl 760 mm, hmotnost čistá 202 kg
vnější přípustné provozní podmínky: ch -10až43°C, top -25a18°C, souč -10až16°C
Chladivo R410a
Invertorová regulace výkonu kompresorupro optimalizaci výkonu
Automatická adresace vnitřních jednotek
regulace výparné a kondenzační teploty
digitální měření výparného a kondenzačního tlaku
optimalizované automatické odtávání v režimu topení
snímání teploty okolí, horkých plynů na sacím potrubí a na výměníku tepla
automatická náplň chladivem, funkce prověřování množství chladiva
funkce přečerpávání / odčerpávání chlkadiva
dálkový monitoring zařízení
Integrované rozhraní ModBus, komunikace s nadřízeným systémem MaR
centrální řídící modul
možnost záznamu historie chyb
nastavení statického tlaku ventilátoru venkovní jednotky, nastavení délek potrubí
aktivace sněhového provozu - sněhové čidlo
20.11 | Vnitřní nástěnnná jednotka designovanáv plochém tvaru | ks | 2
m.č. 009 | chladící výkon celkový nominální 2,2 kW, topný výkon nominální 2,5 kW
20.15 | včetně externího čerpadla kondenzátu
m.č. 019 | a infraovladačes kolébkou pro uístění ovladače na stěnu
ventilátor s přímým pohonem vč. tlumičů vibrací
tichý motor s přímým řízením - bezkartáčový stejnosměrný motor
3 stupňová filtrace vzduchu + filtrační systém Plasma , s ionizační mřížkou
20.12 | Vnitřní nástěnnná jednotka designovanáv plochém tvaru | ks | 5
m.č. 010 | chladící výkon celkový nominální 2,8 kW, topný výkon nominální 3,2 kW
20.13 | včetně externího čerpadla kondenzátu
m.č. 014 | a infraovladačes kolébkou pro uístění ovladače na stěnu
20.14 | ventilátor s přímým pohonem vč. tlumičů vibrací
m.č. 017 | tichý motor s přímým řízením - bezkartáčový stejnosměrný motor
20.16 | 3 stupňová filtrace vzduchu + filtrační systém Plasma , s ionizační mřížkou
m.č. 020
20.17
m.č. 040
20.18 | Vnitřní nástěnnná jednotka designovanáv plochém tvaru | ks | 1
m.č. 022 | chladící výkon celkový nominální 4,5 kW, topný výkon nominální 5,0 kW
včetně externího čerpadla kondenzátu
a infraovladačes kolébkou pro uístění ovladače na stěnu
ventilátor s přímým pohonem vč. tlumičů vibrací
tichý motor s přímým řízením - bezkartáčový stejnosměrný motor
3 stupňová filtrace vzduchu + filtrační systém Plasma , s ionizační mřížkou
20.21 | Distribuční box pro napojení 2 vnitřních jednotek | ks | 1
20.22 | Distribuční box pro napojení 3 vnitřních jednotek | ks | 2
20.31 | Chladivové rozvody kompletní, potrubí vč náplní | sada | 1
včetně izolací
ovládací a komunikační projení propojení vnitřních a vnější jednotky
propojení nástěnných ovladačů a jednotek
potrubí 6,35/12,7 - 65 bm
potrubí 9,52/12,7/15,88 - 39 bm
potrubí 9,52/15,88/19,05 - 36 bm
20.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry, konzoly a závěsy, pomocný rám
20.95 | Protipožární ucpávky | kmpl | 1
20.96 | Stavební přpomoci | kmpl | 1
zhotovení prostupů pro instalaci rozvodů chladiva a prodrátování
a jejich zapravení
Celkem:
Zařízení č. 21 - Úprava stávajícího chlazení laboratoří 3.NP
21.01 | Vnější kondenzační jednotka - stávající zařízení - LG FM57AH U33 | ks | 1
demontáž, uskladnění a montáž do nové pozice
21.02 | Vnitřní chladící jednotka - stávající zařízení | ks | 5
demontáž, uskladnění a opětovná montáž
21.31 | Chladivové rozvody kompletní, | sada | 1
odsátí chladiva, zaslepení potrubí
prodložení chladivového potrubí do nového místa vnější jednotky, včetně kom. kabelů
chladivové potrubí 40 bm, včetně izolací
napojení potrubí na chladící jednotky, náplň chladiva
zprovozněníní chladícho systému
21.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry, konzoly a závěsy, pomocný rám
21.95 | Protipožární ucpávky | kmpl | 1
21.96 | Stavební přpomoci | kmpl | 1
zhotovení prostupů pro instalaci rozvodů chladiva a prodrátování
Celkem:
Zařízení č. 22.01 - Chlazení místnosti SLP 1.PP
22.01 | Chladící jednotka dělená - Split | sada | 1
Nástěnná jednotka chladící Chladící výkon kW 7,8 (3,5 – 8,5) Topný výkon kW 8,4 (4,0 – 9,2) Objemový průtok vzduchu m3/h 1320/1140/960 Hladina akustického tlaku v 1 m dB(A) 45/42/40 akustický výkon 61 dB(A) Hmotnost kg 18,5 Rozměry mm 1190/346/265 Pracovní napětí V 230, 50 Hz Výbava Čerpadlo kondenzátu Infraovladač s kolébkou Komunikační modul pro napojení do sítě ModBus
Venkovní kondenzační jednotka Chladící výkon kW 7,8 (3,5-8,5) Topný výkon kW 8,4 ( 4,0-9,2) Objemový průtok vzduchu m3/h 3480 Hladina akustického tlaku Ch/top dB(A) 48/52 v 1 m Akustický výkon 65 dB(A) Hmotnost kg 60 Rozměry mm 950/330/1170 Pracovní napětí V 230, 50 Hz el. příkon ch/top 2,29/2,46 kW Provozní el. proud – chlazení A 10 Provozní el. proud – topení A 10,7 Doporučené jištění A 16 Rozsah použití chlazení °C -15 až +48 Rozsah použití topení °C -18 až +18 přípustná délka potrubí 50 m, přípustné převýšení 30 m
22.01a | Potrubí chladivového okruhu vzd 42 m | sada | 1
vč. náplní, izolace
propojení vnitřní a venkovní jednotky kabelem silovým a ovládání
včetně stavebních přípomocí vrtání prostupů stropy a stěnami
požární průchodky
Celkem:
Zařízení č. 22.02 - Chlazení místnosti SERVERU
22.02 | Chladící jednotka dělená - Split | sada | 1
Nástěnná jednotka chladící Chladící výkon kW 6,6 (0,9 – 7,4) Topný výkon kW 7,5 (0,9 – 8,6) Objemový průtok vzduchu m3/h 1200/966/790/570/480 Hladina akustického tlaku v 1 m dB(A) 47/42/34/31 akustický výkon 56 dB(A) Hmotnost kg 12,4 Rozměry mm 998/330/210 Pracovní napětí V 230, 50 Hz Výbava Čerpadlo kondenzátu Infraovladač s kolébkou Komunikační modul pro napojení do sítě ModBus
Venkovní kondenzační jednotka Chladící výkon kW 6,6 (0,9 – 7,4) Topný výkon kW 7,5 (0,9 – 8,6) Objemový průtok vzduchu m3/h 3000 Hladina akustického tlaku Ch/top dB(A) 56/57 v 1 m Akustický výkon 70 dB(A) Hmotnost kg 44 Rozměry mm 870/320/655 Pracovní napětí V 230, 50 Hz el. příkon ch/top 2,28/2,24 kW Provozní el. proud – chlazení A 10,1/14 Provozní el. proud – topení A 10,4/14 Doporučené jištění A 16 Rozsah použití chlazení °C -15 až +48 Rozsah použití topení °C -10 až +24 přípustná délka potrubí 30 m, přípustné převýšení 15 m
22.02A | Potrubí chladivového okruhu vzd 22 m | sada | 1
vč. náplní, izolace
propojení vnitřní a venkovní jednotky kabelem silovým a ovládání
včetně stavebních přípomocí vrtání prostupů stropy a stěnami
požární průchodky
Celkem:
Zařízení č. POSL - Přemístění chladícíh - kondenzačních jednotek pro posluchárny
Posl.1 | Kondenzační jednotla stávající klimatizace posluchárny | sada | 2
Posl.2 | Kondenzační jednotka chladící
Chladící výkon celkový nominální Qch 25,4 kW
Příkon 12,5 kW, 400V, 18,3 A
Fujitsu General AOY-90TPC3L
Nový chladivový okruh CU potrubí, izolace
včetně náplně chladiva R407C
Demontáž, uskladnění, opětovná montáž do nové pozice
Odsátí chladiva, instalace nového chladivového potrubí,
dopnění chladiva, zprovoznění zařízení.
Celkem:
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Zařízení č. 1. - Větrání - laboratoří - přívod
Zařízení č. 1A - Větrání - laboratoří - odvod
Zařízení č. 2 - Přívod pro digestoře
Zařízení č. 3 - Větrání - laboratoří 1PP - přívod
Zařízení č. 3 - Větrání - laboratoří 1PP - odvod
Zařízení č. 6 - Větrání - sociálního zařízení - odvod
Zařízení č. 7 - Odvětrání technického zázemí - odvod
Zařízení č. 8 - Odvětrání digestoří - odvod
Zařízení č. 9 - Odvětrání strojovny - odvod
Zařízení č. 15 - Větrání rozvodny NN
Zařízení č. 16 - Větrání technických místnosí
Zařízení č. 20 - Chlazení a dotápění laboratoří 1.PP
Zařízení č. 21 - Úprava stávajícího chlazení laboratoří 3.NP
Zařízení č. 22.01 - Chlazení místnosti SLP 1.PP
Zařízení č. 22.02 - Chlazení místnosti SERVERU
Zařízení č. POSL - Přemístění chladícíh - kondenzačních jednotek pro posluchárny
MEZISOUČET
| Náklady na dopravu | 2.5%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Zařízení staveniště | 1.75% | 0
| Komplexní vyzkoušení | hod | 120
| Zaregulování zařízení | hod | 60
| Revize protipožárních klapek | ks | 28
| Zaškolení obsluhy | hod | 8
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MEZISOUČET
C E L K E M