## REKAPITULACE SLP
Budova 32
Pol. | Popis | DPH | Materiál | Montáž | Celková cena | 1
|  |  | CZK | CZK | CZK
1 | Grafický monitorovací a řídicí systém - MS
| Materiál celkem | 21%
| Montáž celkem | 21%
Celková cena (bez DPH)
2 | Elektrická požární signalizace - EPS
| Materiál celkem | 21%
| Montáž celkem | 21%
Celková cena (bez DPH)
3 | Strukturovaná kabeláž - SK
| Materiál celkem | 21%
| Montáž celkem | 21%
Celková cena (bez DPH)
4 | Aktivní prvky - AP
| Materiál celkem | 21%
| Montáž celkem | 21%
Celková cena (bez DPH)
5 | Kamerový systém - CCTV
| Materiál celkem | 21%
| Montáž celkem | 21%
Celková cena (bez DPH)
6 | Elektronický zabezpečovací systém - EZS
| Materiál celkem | 21%
| Montáž celkem | 21%
Celková cena (bez DPH)
7 | Přístupový systém - ACS, Komunikátory
| Materiál celkem | 21%
| Montáž celkem | 21%
Celková cena (bez DPH)
CELKEM - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
| Materiál celkem | 21%
| Montáž celkem | 21%
Celková cena (bez DPH)
Poznámka:
V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

## Standardy
Budova 32
Číslo | Název položky | Popis
standardu
POPIS TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH STANDARDŮ
Všechny dodávky a montáže musí být kompletní, po instalaci musí být systémy plně funkční. Součástí dodávky musí být veškerý pomocný a instalační materiál, který je třeba pro funkci celého systému.
| GRAFICKÝ MONITOROVACÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉM | Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém C4
MS | Grafický monitorovací a řídicí systém, kompletně | Stávající systém C4
MS1 | převodníkový server pro ústřednu EZS | server pro ústřednu EZS pro napojení na řídicí a monitorovací systém, modul pro napojení ústředny na server dle použité ústředny EZS
MS2 | převodníkový server pro ústřednu EPS | server pro ústřednu EPS pro napojení na řídicí a monitorovací systém, pro napojení ústředny na server dle použité ústředny EPS
MS3 | PC nadstavba - implementace | Úprava řídícího serveru, naplnění uživatelů a přidání půdorysných podkladů.
MS4 | Vizualizace symbolu | Vložení grafické podoby monitorovaného a ovládaného prvku do půdorysu, jeho aktivace a naprogramování
| ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém ZETTLER Expert ZX5
EPS | Elektrická požární signalizace, kompletně | Celá EPS musí být navržena dle ČSN 73 0875 a dle ČSN 34 2710. Ústřednu musí být typově kompatibilní jako stávající ústředny EPS použité v areálu VFU z důvodu síťování ústředen a integrace do centrálního dispečinku. Stávající použité ústředny: ZETTLER
EPS1 | Ústředna EPS | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení pro min 500 adresovatelných prvků. Obsahuje: desku procesoru, základní desku, zdroj 24V, 5A, zobrazovací a ovládací panel, prostor pro akumulátory.
EPS2 | Akumulátor do ústředny | Akumulátor bezúdržbový, 12V, 38 Ah
EPS3 | Skříň pro požární ústřednu s požární odolností | Zkříň která dle PBŘ oddělí požární ústřednu od ostatních technologií v místnosti SLP a v případě požáru zajistí funkci ústředny po dobu 30 min.
EPS4 | Rozšiřující karta o další 2 kruhová vedení | Linkový procesor o další 2 kruhová vedení
EPS5 | Síťová karta pro připojení do sítě ústředen | Síťová deska k síťovému propojení ke stávajícím ústřednám Zettler a integraci do stávající softwarové nadstavby C4
EPS6 | Automatický hlásič opticko-kouřový | Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace
EPS7 | Automatický hlásič tepelný | Automatický interaktivní tepelný senzor, dálkové servisní funce pomocí IR komunikace
EPS8 | Patice hlásiče | Zásuvka pro senzory
EPS9 | Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní, červený, elektronika včetně krabičky | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený
EPS10 | Vstupní prvek hlídaný | Vstupní prvek, dva adresovatelné vstupy hlídané na přerušení a zkrat, napájení z adresovatelného vedení
EPS11 | Výstupní prvek hlídaný | Výstupní prvek, adresovatelný, volně programovatelný, hlídaný na přerušení a zkrat, potenciálový výstup 24V, 2A při napájení z externího zdroje
EPS12 | Vstupně výstupní prvek násobný | Vstupně výstupní prvek adresovatelný, s izolátorem, napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy, hlídání pomocného externího napájení
EPS13 | Výstupní prvek násobný | Výstupní prvek adresovatelný, s izolátorem, napájený z adresného vedení, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC, hlídání pomocného externího napájení
EPS14 | Montážní krabice včetně víka | Montážní krabice pro prvky adresovatelného vedení, na omítku
EPS15 | Montážní krabice IP65 | Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, šedý plast, na omítku
EPS16 | Hlásič tepelný lineární | Vyhodnocovací jednotka tepelného hlásiče třídy B, reléové výstupy poplach a porucha, 24VDC
EPS17 | Kabel tepelný detekční | Kabel pro dodanou jednotku tepelného kabelu
EPS18 | Požární siréna, vnitřní, červená | Požární siréna, vnitřní, červená, názká potacie, montáž na omítku, 24V, 105dB
EPS19 | Přídržný magnet pro dveře | Přídržný magnet, 40 kg, s vypínacím tlačítkem, univ. montáž, včetně kotvy s kloubem, 1,6W, magnet
EPS20 | Držák magnetu | Držák na stěnu 150 mm pro dodaný typ magnetu
EPS21 | Akumulátor pomocného zdroje | Akumulátor bezúdržbový, 12V, 12 Ah
EPS22 | Pomocný zdroj EPS | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/5A, prostor pro dva akumulátory, reléový výstup porucha, schválení dle EN54-4
EPS23 | Zařízení EPS | Zařízení EPS které bylo schváleno výrobcem pro použití s vybranou požární ústřednou
| STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ | Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: strurkturovaný kabelážní systém FTP kategorie 6A, MOLEX PN, systém MIIM
SK | Strukturovaná kabeláž, kompletně | Typ strukturované kabeláže musí být plně kompatibilní se stávajícími instalacemi v rámci VFU v Brně. Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od dodavatele v rozsahu minimálně jako stávající instalace, tedy 25-ti letou systémovou záruku výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou intalaci. Veškeré zařízení uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. Strukturovaná kabeláž obsahuje systém managementu sítě na fyzické vrstvě za použití standardní 8-drátové kabeláže s konektory RJ45 v souladu s TIA/EIA 568 –B.2-10. Tomu musí být uzpůsobeny příslušné prvky a zařízení, aby systém managementu sítě na fyzické vrstvě byl po montáži plně funkční. Systém manangementu fyzické vrstvy musí být plně kompatibilní se stávající instalací v rámci VFU. Instalace managementu fyzické vrtsvy musí být provedena výrobcem systému k tomu oprávněnou a certifikovanou firmou.
SK 1 | Propojovací panel telefonní | Propojovací panel telefonní, 50 port, pro distribuci telefonních linek, 50 UTP portů RJ45 cat. 3 ve dvou řadách, velikost 1U, kabely ukončeny v zářezových svorkovnicích KATT IDC konektorů (očíslované), 19". Značení popisky, integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
SK 2 | Propojovací panel data horizontální, MIIM | Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), 19" 1U, integrovaný systém plného managementu sítě na fyzické vrstvě (e-module) - monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektory v zadní části panelu, napájení ze scanneru. Značení popisky. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let na datový kanál.
SK 3 | Propojovací panel, data páteře | Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), 19" 1U. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
SK 4 | Vyvazovací panel | Vyvazovací panel 19" (jumper ring panel) 1U, 5 úchytù hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka, záruka výrobce 25 let.
SK 5 | Propojovací panel, optika | Optický propojovací panel 48 portů SC (24xDSC), včetně optické vany, konektorů, spojek, optických kazety a příslušenství
SK 6 | Propojovací panel, telefonní páteře, MIIM | Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP cat. 6 dle TIA/EIA 568 –B.2, 19", integrovaný systém plného managementu sítě na fyzické vrstvě (e-module) - monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektory v zadní části panelu, napájení ze scanneru. Značení popisky. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let na datový kanál.
SK 7 | Scanner systému managementu sítě na fyzické vrstvě, včetně SW | Zařízení pro skenování monitorovaných patch panelů horizontálního rozvodu a panelů dvojité reprezentace aktivních prvků. Umožňuje sledovat změny stavu propojení patch cordů v patch zóně rozváděče, dále sledovat kontinuitu horizontálních kabelů v rozsahu permanentní linky, dále sleduje změny připojení koncových zapnutých i vypnutých zařízení. Komunikace s aplikačním serverem přes LAN, umožňuje dohled nad aktuálním propojením fyzické vrstvy a současně umožňuje LED navigaci při přepojení v patch zóně. Výška 1U, šířka 19", hloubka 8", kapacita 576 kanálů (1152 portů), příkon do 30W (230VAC), komunikační datová sběrnice pro připojení monitorovaných patch panelu používající standardní Cat. 5E, nebo Cat.6 kabeláž.
SK 8 | Aplikační SW managementu sítě na fyzické vrstvě | Databázová SQL aplikace s GUI pro sběr a vyhodnocování informací se scannerů o stavu fyzické vrtsvy sítě. Zajišťuje kompletní přehled na fyzickou vyrstvu (informace o přepojení v patch zóně, informace o stavu fyzické linky), umožňuje správu uživatelů, loguje události a změny na fyzické vrtstě, realizuje navigaci při přepojování, zajišťuje grafickou reprezentaci instalace a lokalizaci kabeláže (rozvaděče a výkresy budov), generuje definované alarmy na definované události. Je nástrojem pro management změn - změny, přidání či zrušení horizontálního kanálu. Umožnuje vzdálený přístup k administraci a GUI.
SK 9 | Zásuvkový ukončovací člen | Komponenta systému managementu sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, pin kontakty, nezabraňuje apikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastovou protiprachovou krytku zářezových kontaktů.
SK 10 | Propojovací kabel metalický | Propojovací kabel Cat 6A FTP dle TIA/EIA 568 –B.2-10, vodiče Cu lanko AWG26, stínění Al fólií + sběrný drát, úzká bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.
SK 11a | Datová zásuvka | Datová jednozásuvka 1x RJ45, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), určená k instalaci na povrch nebo na nábytek, kompletní včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce s konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrtsvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: Molex Synergy.
SK 11b | Datová zásuvka | Datová jednozásuvka 2x RJ45, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), určená k instalaci na povrch nebo na nábytek, kompletní včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce s konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrtsvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: Molex Synergy.
SK 11 | Datová zásuvka | Datová dvojzásuvka 2x RJ45 (1xRJ45 + záslepka), STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), instalovaná do elektroinstalační krabice pod omítkou, do parapetního žlabu nebo do podlahové krabice, kompletní, včetně rámečku, montážního modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrtsvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: Molex Mosaic.
SK 12 | Kabeláž pro horizontální rozvod | Kabel U/FTP, PowerCat 6A, kat.6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10, LSZH plášť fialový, fólií individuálně stíněné páry se sběrným drátkem, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojováí, cívka 500m, max. průměr vodiče 7,5mm. Záruka výrobce 25 let.
SK 13 | Optická kabeláž pro páteřní rozvod | Universální singlemodový SM 9/125um G.652.D optický kabel s centrální trubičkou.
SK 14 | Implementace systému managementu fyzické vrtsvy sítě | Implementace (oživení systému, bez instalace serveru, bez zadávaní dat do databáze a bez zaškolení) obsahuje: instalace firmware patch panelů, namapování patch panelů do scanerů, nastavení komunikace mezi patch panely a scannerem, namapování scannerů na aplikační server, nastavení komunikace.
SK 15 | Instalace HW systému managementu fyzické vrstvy sítě | Instalace systému (instalace dvojité reprezentace a sběrnic) = fyzické propojení monitorovaných patch panelů a scanerů, připojení scanerů do LAN, zakončení (zařezání) propojovacích kabelů v monitorovaných panelech dvojité reprezentace a jejich montáž, propojení panelů dvojité reprezentace do aktivních prvků)
SK16 | Datový rozvaděč 19" | Kompletní skříňový 19" rozvaděč, Přední dveře prosklené a uzamykatelné. Kartáčová protiprachová záslepka, s ventilační jednotkou nahoře. Přesná specifikace dílů dle výkazu výměr.
SK17 | Komponent datové sítě | Díl datové sítě od stejného výrobce a ve stejné kategoorii, jako dodaná technologie
| AKTIVNÍ PRVKY | Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů aktivních prvků: systém CISCO
AP 1 |  | Aktivní prvky budou kompatibilní se stávající síťovou strukturou VFU, která je založena na prvcích Cisco a Molex Premise Networks s managementem fyzické vrstvy MIIM. Všechny dodané switche budou v chassis, L3, a budou podporovat CDP protokol. Vždy minimálně jeden 48p modul v každém chassis bude PoE. Maximální přenosová rychlost se předpokládá až 10 Gbit/s v plně duplexním režimu. Stupně datových přenosů 10/100/1000. Další parametry: Switch kapacity 160 Gbit/s, Auto MDI/MDI-X, DHCP klient, Broadcast storm kontrol, IGMP snooping, Jumbo Frames support, Spanning tree protocol, Seskupení spojení, DHCP server, Manažovatelný přepínač s podporou výběrového vysílání, QoS, protokoly: SNMP 1, 2c a 3, RMON 1, 2, 3 a 9, Telnet, http, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Vlastní paměť flash, SSH/SSL, filtrování MAC adres, instalace do racku. Certifikace: FCC Part 15 (CFR 47) Vlase A, ICES-003 Class A, EN 55022 Class A, CISPR 22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, BSMI Class A, VCCI Vlase A, EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1.
AP 2 | WiFi přístupový bod | Kompatibilní se stávajícím systémem Cisco. Správa CDP protokolem. Přístupový bod, přenos dat v pásmech 5GHz a 2,4 GHz souběžně (dual-band), standard 802.11n, 19-segmentová anténa, rozměry 19,43x14,43x10,16cm, 680g, Softwarově řízené anténní pole s devatenácti segmenty poskytující více než 4000 mož
AP 3 | Wi-Fi řidící jednotka | Kompatibilní se stávajícím systémem Cisco. Správa CDP protokolem. Je centrálním řídícím prvkem bezdrátové sítě.Řídící jednotka umožňuje spravovat až 50 přístupových bodů, možnost zapojení v režimu plné redundance, napájení pomocí integrovaného zdroj 220W, vstupní napětí 100-250VAC
AP 4 | UPS | Výkon a doba provozu dle výkazu výměr, montáž do rozvaděče.
| ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM | Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém GALAXY GD - 520
EZS | Elektronický zabezpečovací systém, kompletně | Celá EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1. Ústřednu musí být typově stejná jako stávající ústředny EZS použité v areálu VFU z důvodu možné integrace do centrálního dispečinku. Stávající použité ústředny: GALAXY
EZS1 | Ústředna EZS | Ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU 17Ah, odnímatelné víko, včetně zdroje 2,5A, vestavěného digitálního komunikátoru (formáty ACID a SIA) a modulu pro komunikaci přes RS-232 s počítačem, čtyři komunikační sběrnice RS485
EZS2 | Spínaný posilový zdroj 12VDC/3A | Spínaný zdroj 13,8V/max.3A v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 24Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu do aku 0,75 nebo 1,5 A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač Aku, kryt standardně vybaven mechanickým zámkem
EZS3 | Systémový posilovací zdroj 2,75A s koncentrátorem | Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, prostor pro aku max. 18 Ah.
EZS4 | Akumulátor 12VDC/18Ah | Akumulátor 18Ah, nominální napětí 12Vss, hmotnost 5,5 kg, svorky typ šroubové M6, rozměry 180 x 180 x 77 mm (š x v x h)
EZS5 | Klávesnice LCD | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze
EZS6 | Koncentrátor (expandér) | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy kovovém krytu se sabotážním kontaktem a otvory pro přívod kabeláže
EZS7 | Signalizační LED tablo | Signalizační LED tablo s 16-ti LED diodami, které mohou signalizovat libovolný stav systému v závislosti na naprogramování. Tablo musí být kompatibilní s dodaným typem ústředny. Modul může emulovat až 4 koncentrátory, má vestavěný bzučák indikující změnu
EZS8 | Prostorový detektor PIR | Digitální PIR detektor s Quad Zone Logic, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dosah vějíř 15m, včetně stojánku
EZS9 | Prostorový duální detektor | Duální detektor, infračervená část QUAD ZONE LOGIC, dosah vějíř 12m, přídavné stínění poplachového relé, včetně stojánku
EZS10 | Prostorový detektor PIR - záclona | Digitální PIR detektor s quad pyroelementem, záclonová čočka, dosah vějíř 15m, včetně stojánku
EZS11 | Audiodetektor | Duální audiodetektor s pamětí poplachu, dosah maximálně 9m, napájení 10 -14 vss / 25 mA.
EZS12 | Magnetický kontakt | Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera max. 20 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m.
EZS13 | Tísňové tlačítko | Tísňový hlásič s pamětí poplachu, tichá aktivace výklopnou páčkou, NO / NC kontakt, provedení bílý plast, napájení 7 - 15 Vss, rozměry 74 x 45 x 20 mm (v x š x h).
EZS14 | Propojovací krabice - zápustná | Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do krabic typu KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá
EZS15 | Propojovací krabice - povrchová | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm
EZS16 | Pomocná optická signalizace "zastřeženo" | Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, odběr 22 mA / 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody červená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h)
EZS17 | Integrační modul | Integrační modul pro připojení ústředny k nadstavbovému monitorovacímu a ovládacímu systému. Modul dovoluje volbu adresy. Integrační modul je včetně plug-in modulu TCPIP (XPORT)
EZS18 | Hlasový komunikátor | Hlasový komunikátor 2 zprávy, (každá max. 10sec, nebo jedna 20 sec.) na 16 telefonních čísel. Napájecí napětí 10 - 15 Vss, odběr 20 mA v klidu, 35 mA při aktivaci, dva aktivační vstupy NO/,NC (okamžitý, zpožděný), rozměry 115 x 80 x 40 mm (v x š x h)
EZS 19 | WC Invalidé | Set prvků na WC invalidé dle vyhlášky pro bezbariérové užívání staveb 398/2009, příloha č. 3
EZS20 | DHM | Zařízení Digitální hlasový majáček pro osoby se zhoršeným zrakem.
| PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM, KOMUNIKÁTORY | Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém IMA K4, 2N
ACS | Přístupový systém, kompletně | Celý ACS musí splňovat příslušné platné normy ČSN pro přístupové systémy. Systém musí být typově stejný jako stávající přístupové systémy použité v areálu VFU z důvodu centrální správy a ovládání přístupových systémů. Stávající použité systémy: IMA - K4
ACS1 | Řídící jednotka - koncentrátor | Koncentrátor, propojující až 4 větve sítě RS 485 se systémovým serverem prostřednictvím sítě 10Base-T Ethernet. Dostává veškeré konfigurační údaje jak pro koncentrátor samotný, tak pro všechny podřízené snímače od serveru. Autonomně zajišťuje přenos konfi
ACS2 | Spínaný zdroj 12VDC/3A pro ŘJ | Spínaný zdroj 13,8V/max.3A v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 24Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu do aku 0,75 nebo 1,5 A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač Aku, kryt standardně vybaven mechanickým zámkem
ACS3 | Spínaný zdroj 12VDC/10A pro elmech. zámky a dveřní ŘJ | Modul spínaného zdroje 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 40Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu 2, 4, 6 nebo 8A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač akumulátoru. Kr
ACS4 | Bezkontaktní čtečka Mifare vnitřní | Čtečka bezkontaktních karet typu Mifare a DESFire.Čte informace ze zabezpečených souborů karty. Zabudována do plastové skříňky černé barvy o rozměrech 141x59x31 mm. Na vrchním krytu skříňky umístěno průsvitné okénko se zelenou a červenou indikační diodou
ACS6 | Zámek samozamykací, vč. systémového kabelu a příslušenství | Samozamykací elektromechanický zámek (pravolevý). Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne – vysune se závora a zablokuje se střelka. Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka. Zámek je
ACS7 | Akumulátor 12VDC/18Ah | Akumulátor 18Ah, nominální napětí 12Vss, hmotnost 5,5 kg, svorky typ šroubové M6, rozměry 180 x 180 x 77 mm (š x v x h)
ACS8 | Akumulátor 12VDC/38Ah | Akumulátor 38Ah, nominální napětí 12Vss, hmotnost 13,6 kg, svorky typ šroubové M6, rozměry 197 x 182 x 165 mm (š x v x h).
ACS9 | Propojení ACS a EZS | Do zastřeženého prostoru bude povolen přístup pouze vybraným uživatalům s oprávněním odblokovat EZS
ACS10 | Přepínací relé | Relé 2P, přepínací, cívka 12V, zatižitelnost 1A, včetně patice
ACS11 | Propojovací krabice - zápustná | Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do krabic typu KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá
ACS12 | Propojovací krabice - povrchová | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm
ACS13 | Kabelová průchodka, včetně příslušenství | Kabelová průchodka - průchod kabelu do dvoukřídlích dveří, včetně armované hadice. Průchodku je třeba koordinovat s dodavatelem dveří.
ACS21 | Dveřní komunikátor, kompletní sestava s 3x2 tlačítky, a numerickou klávesnicí | Dveřní telefon, kompletní sestava se šesti tlačítky (3x2) a numerickou klávesnicí. Pulzní i tónová volba, spolupráce s libovolnou PbÚ, funkce intercom, aut. zavěšení po ukončení hovoru, detekce zavěšení a obsazení linky, programování tlačítek z telefonu,
ACS22 | Infopanel | Prosvětlený informační panel pro vložení štítku s telefonním seznamem, designová součást komunikátoru
ACS23 | Povětrnostní stříška pro 2 moduly | Povětrnostní stříška pro 2 moduly dveřního komunikátoru, rozměry 203 x 218 x 60mm
ACS24 | Zápustná krabice s povětrnostní stříškou 2 dva moduly | Zápustná krabice do zdi s povětrnostní mřížkou pro 2 moduly dveřního komunikátoru, rozměry 229 x 240 x 41mm
| KAMEROVÝ SYSTÉM | Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém Axis, Milestone Xprotect
CCTV 1 | Barevná kamera vnitřní | Minimální parametry: IP kamera barevná, 1/4", 640x480, 12V, PoE, f=3÷8mm, v půlkulovém krytu. 30 snímků/s v rozlišení min 640×480, monžnost montáže na stěnu
CCTV 2 | Barevná den/noc kamera venkovní | Minimální parametry: IP kamera den/noc, IRC, 1/4",min. 640x480, 12V/24V, PoE, f=3÷10mm, v půlkulovém krytu, s infrapřísvitem, možnost montáže na stěnu
CCTV 3 | SW pro správu IP kamer | Základní licence SW pro správu široké řady IP kamer a videoserverů.
CCTV 4 | Licence | Licence pro připojení jedné kamery nebo videoserveru
CCTV 5 | Server CCTV | NVR SE, (sw+hw) pro 32 IP kamer 800obr./s, HDD 2TB Server pro záznam, archivaci a správu systému CCTV.
SPOLEČNÉ POLOŽKY, KABELOVÉ TRASY
KAB 1 | Kabel kruhových linek | Červený požární kabel stíněný pro přenos NF signálu. Kabel odpovídající svými vlastnostmi prostředí do kterého bude instalován včetně EMC, přenosovým vzdálenostem a přenosovým rychlostem, napětí, doporučením výrobce pro danou aplikaci zejména počet a uspo
KAB 2 | Kabel s funkční schopností | Kabel s funkční schopností při požáru pro připojení vstupů a výstupy z EPS, FE180/E30, B2caS1d0
KAB 3 | Kabel | Kabel odpovídající svými vlastnostmi prostředí do kterého bude instalován včetně EMC, přenosovým vzdálenostem a přenosovým rychlostem, napětí, doporučením výrobce pro danou aplikaci zejména počet a uspořádání vodičů, jejich průřez vzájemná izolace a stínění
KAB4 | Kabel koaxiální | Koaxiální kabel pro přenos videosignálu, 75 Ohm, do 250 m, plášť PVC (vnitřní instalace), nebo PE (vnější instalace), uložení dle výkresové dokumentace
KT 1 | Elektroinstalační trasy | Trasy odpovídající svými mechanickými, vzhledovými, požárně technickými vlastnostmi, kapacitou, formu instalace, způsobu využití nárokům vyplývajícím z výkresové dokumentace, textových částí projektu normám ČSN a doporučením výrobce.
KT 2 | Elektroinstalační práce | Práce spojená s instalací elektrických rozvodů včetně prací pomocných jako je sekání, vrtání, frézování, průrazy, kopání apod. a zapravení narušených materiálů nebo uvedení do původního stavu.
KT3 | Podlahová krabice, komplet | Podlahová krabice kompletní - výška mazaniny 60-130mm, včetně víka a příslušenství pro montáž pro osazení krabice zásuvkovými moduly v počtu 12ks (modul 45x45mm). V přístrojové jednotce (víko krabice) s rámem pro koberec (PVC) 5mm.
KT4 | Parapetní žlab | Instalační plastová lišta 220x65mm instalovaná pod parapetem, 3 komory, 3x kryt 65mm, Al přepážka pro oddělení SLP a NN vedení včetně pospojování přepážek, lišta kompletní, včetně příslušenství (kolena, koncové díly, spojky, atd.), krytů zásuvek apod.
OP1 | Odborná technická činnost | Programování zařízení vyžadující odbornou znalost, oživování, zkoušení, revize, dokumentování skutečného stavu a vytváření dokumentace včetně prací plánografických, zaškolení obsluhy
D1 | Dopravné | Veškerá doprava související s realizací zakázky

## MS
Budova 32
Pol. | Zatřídění | Název - dodávka včetně montáže | Standard | ► | Uvažovaný standard | Odkaz na dokument | Jednotka | Množství | Výkaz výměr | Ceník | Cen.soustava | DPH | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
1 |  | převodníkový driver pro ústřednu EZS | MS1 |  |  | Půd. 1.PP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | převodníkový driver pro ústřednu EPS | MS2 |  |  | Půd. 1.PP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PC nadstavba - implementace budovy 32 | MS3 | ► |  | Tech. zpráva | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Vizualizace symbolu | MS4 |  |  | Tech. zpráva | ks | 447 | 447 x |  | Vlastní | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Zkušební provoz, předání | OP1 |  |  |  | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Zpracování provozního řádu | OP1 |  |  |  | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | OP1 |  |  |  | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Dopravné, mimostaveništní doprava | D1 |  |  |  | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Materiál celkem |  | 0
[12 empty] | Montáž celkem |  |  |  | 0
Konečná cena (bez DPH)
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.

## EPS
Budova 32
Pol. | Zatřídění | Název - dodávka včetně montáže | Standard | ► | Uvažovaný standard | Odkaz na dokument | Jednotka | Množství | Výkaz výměr | Ceník | Cen.soustava | DPH | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
1 |  | Ústředna EPS | EPS1 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
2 |  | Akumulátor do ústředny | EPS2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
3 |  | Skříň pro požární ústřednu s požární odolností | EPS3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
4 |  | Rozšiřující karta o další 2 kruhová vedení | EPS4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
5 |  | Síťová karta pro připojení do sítě ústředen | EPS5 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
6 |  | Automatický hlásič opticko-kouřový | EPS6 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 191 | 191 x |  | Vlastní | 21%
7 |  | Automatický hlásič tepelný | EPS7 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 6 | 6 x |  | Vlastní | 21%
8 |  | Patice hlásiče | EPS8 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 197 | 197 x |  | Vlastní | 21%
9 |  | Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní, červený, elektronika včetně krabičky | EPS9 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 36 | 36 x |  | Vlastní | 21%
10 |  | Vstupní prvek hlídaný | EPS10 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
11 |  | Výstupní prvek hlídaný | EPS11 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
12 |  | Vstupně výstupní prvek násobný | EPS12 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
13 |  | Výstupní prvek násobný | EPS13 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
14 |  | Montážní krabice včetně víka | EPS14 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 16 | 16 x |  | Vlastní | 21%
15 |  | Montážní krabice IP65 | EPS15 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
16 |  | Požární siréna, vnitřní, červená | EPS18 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 54 | 54 x |  | Vlastní | 21%
17 |  | Přídržný magnet pro dveře | EPS19 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 17 | 17 x |  | Vlastní | 21%
18 |  | Držák magnetu | EPS20 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 17 | 17 x |  | Vlastní | 21%
19 |  | Akumulátor pomocného zdroje | EPS21 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
20 |  | Pomocný zdroj EPS | EPS22 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 4 | 4 x |  | Vlastní | 21%
21 |  | Krabice ohniodolná E90 100x100x50 na cihlovou zeď | EPS23 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 10 | 10 x |  | Vlastní | 21%
22 |  | Provozní kniha EPS - ČAP | EPS23 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
23 |  | Kabel kruhových linek EPS, stíněný 1x2x0,8 | KAB1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 3500 | 3500 x |  | Vlastní | 21%
24 |  | Sdělovací ohniodolný kabel s funkční schopností, stíněný 2x2x0,8, B2caS1d0 | KAB2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 1550 | 1550 x |  | Vlastní | 21%
25 |  | Sdělovací ohniodolný kabel s funkční schopností, stíněný 4x2x0,8, B2caS1d0 | KAB2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 640 | 640 x |  | Vlastní | 21%
26 |  | Sdělovací kabel pro síťové propojení ústředen - do HDPE trubky | KAB2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 340 | 340 x |  | Vlastní | 21%
27 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 20mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 650 | 650 x |  | Vlastní | 21%
28 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 890 | 890 x |  | Vlastní | 21%
29 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 120 | 120 x |  | Vlastní | 21%
30 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 20mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 410 | 410 x |  | Vlastní | 21%
31 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 430 | 430 x |  | Vlastní | 21%
32 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 90 | 90 x |  | Vlastní | 21%
33 |  | Lišta vkládací 40x40 | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 50 | 50 x |  | Vlastní | 21%
34 |  | Lišta vkládací 25x20 | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 30 | 30 x |  | Vlastní | 21%
35 |  | Ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu a hmoždinky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 6570 | 6570 x |  | Vlastní | 21%
36 |  | Žebřík pro uchycení ohniod. kabeláže ve stoupačkách, šířka 300mm, včetně příslušenství | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 20 | 20 x |  | Vlastní | 21%
37 |  | Drát protahovací | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 1500 | 1500 x |  | Vlastní | 21%
38 |  | Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 62 | 62 x |  | Vlastní | 21%
39 |  | Krabice instalační odbočná pr.103mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 30 | 30 x |  | Vlastní | 21%
40 |  | Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
41 |  | Krabice instalační odbočná 234x176mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
42 |  | Stahovací pásky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 950 | 950 x |  | Vlastní | 21%
43 |  | Montážní instalační materiál | KT1, KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | kg | 4.1 | 4 x |  | Vlastní | 21%
44 |  | Průrazy, vrtání, ostatní staveb. úpravy | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
45 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 42 | 42 x |  | Vlastní | 21%
46 |  | Značení trasy vedení | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 1300 | 1300 x |  | Vlastní | 21%
47 |  | Oživení, nastavení všech ústředen EPS v síti (2 ústředny) | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
48 |  | Naprogramování systému EPS | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
49 |  | Zkušební provoz, předání | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
50 |  | Výchozí revize systému | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
51 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
52 |  | Zpracování provozního řádu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
53 |  | Dopravné, mimostaveništní doprava | D1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
[12 empty] | Materiál celkem |  | 0
[12 empty] | Montáž celkem |  |  |  | 0
Konečná cena (bez DPH)
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.

## SK
Budova 32
Pol. | Zatřídění | Název - dodávka včetně montáže | Standard | ► | Uvažovaný standard | Odkaz na dokument | Jednotka | Množství | Výkaz výměr | Ceník | Cen.soustava | DPH | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
1 |  | MIIM Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, genarace G2 | SK 2 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 33 | 33 x |  | Vlastní | 21%
2 |  | 19" panel s "kníry" pro uložení kabelu, 1U, 2 úchyty, šedý | SK4 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 18 | 18 x |  | Vlastní | 21%
3 |  | 19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | SK 4 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 21%
4 |  | 19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | SK 4 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 15 | 15 x |  | Vlastní | 21%
5 |  | MIIM Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, generace G2 | SK 2 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 40 | 40 x |  | Vlastní | 21%
6 |  | MIIM Cat 6 UTP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, generace G2 | SK 6 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 6 | 6 x |  | Vlastní | 21%
7 |  | Stranded patchcord RJ45-RJ45, cat. 6A, FTP, LSZH 20m | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 396 | 396 x |  | Vlastní | 21%
8 |  | MIIM Zásuvkové terminátory Cat 6A (sáček 24 ks) | SK 9 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 29 | 29 x |  | Vlastní | 21%
9 |  | PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 5 metrů, barva červená | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 33 | 33 x |  | Vlastní | 21%
10 |  | PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 5 metrů, barva žlutá | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 40 | 40 x |  | Vlastní | 21%
11 |  | MIIM scanner, 19", 1U, 576 kanálů (24xPP + 24CC) | SK 7 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
12 |  | MIIM Aplikační software - licence pro 96 kanálů | SK 8 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 10 | 10 x |  | Vlastní | 21%
13 |  | MIIM Server Software upgrade to V4 Core for G2 solution (incl. MIIM Annual Software Maintenance) | SK 8 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
14 |  | Synergy blok 1xRJ45 DG+ 568A/B kat.6A bílý | SK 11a | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 47 | 47 x |  | Vlastní | 21%
15 |  | Mod Mos. PowerCat 6A modul 1xRJ45 stíněný kat.6A DataGate, úhlový, bílý, 22,5x45mm - podl. krabice | SK 11 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 22 | 22 x |  | Vlastní | 21%
16 |  | Mod Mos. PowerCat 6A modul 1xRJ45 stíněný kat.6A DataGate, úhlový, bílý, 22,5x45mm - parapet ž. | SK 11 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 554 | 554 x |  | Vlastní | 21%
17 |  | Montážní deska pro 2 moduly L.M., upevnění šrouby | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 231 | 231 x |  | Vlastní | 21%
18 |  | Zásuvkový rámeček pro 1x2 moduly L.M. nový 22,5x45mm, bílý | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 231 | 231 x |  | Vlastní | 21%
19 |  | Mod Mos. PowerCat 6A modul 1xRJ45 stíněný kat.6A DataGate, úhlový, bílý, 22,5x45mm - pod omítku | SK 11 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 94 | 94 x |  | Vlastní | 21%
20 |  | Montážní deska pro 2 moduly L.M., upevnění šrouby | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 59 | 59 x |  | Vlastní | 21%
21 |  | Zásuvkový rámeček pro 1x2 moduly L.M. nový 22,5x45mm, bílý | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 59 | 59 x |  | Vlastní | 21%
22 |  | Záslepka 22,5x45mm bílá | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 20 | 20 x |  | Vlastní | 21%
23 |  | 19" Patch panel 1U, 24xRJ45, stíněný, 568A/B, kat. 6A, s kabelovým managementem | SK 3 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 4 | 4 x |  | Vlastní | 21%
24 |  | Telefonní patch panel 50xRJ45, výška 1U | SK 1 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
25 |  | Optická vana výsuvná pro 24xSC, černá, 1x středový trn, 2x průchodka | SK 5 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
26 |  | Kompletní optická kazeta pro 24 svárů (1x kazeta, 1x transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 ochran svárů – slim ve dvou řadách, 1x stohovací pant, 1x jednoduchý nástroj pro práci s vlákny) | SK 5 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
27 |  | Pigtail LC singlemode 9/125um, 1m | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 96 | 96 x |  | Vlastní | 21%
28 |  | Pigtail LC multimode 50/125um, 1m | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 12 | 12 x |  | Vlastní | 21%
29 |  | LC adaptér singlemode, duplex, modrý | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 42 | 42 x |  | Vlastní | 21%
30 |  | LC adaptér multimode, duplex, béžový | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 6 | 6 x |  | Vlastní | 21%
31 |  | Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, prům. 2,8 mm | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 108 | 108 x |  | Vlastní | 21%
32 |  | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 vláken, 9/125, LSZH, SM | SK 13 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 340 | 340 x |  | Vlastní | 21%
33 |  | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 6 vláken, 50/125, LSZH, OM2, MM | SK 13 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 90 | 90 x |  | Vlastní | 21%
34 |  | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 6 vláken, 9/125, LSZH, SM | SK 13 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 90 | 90 x |  | Vlastní | 21%
35 |  | Kabel U/FTP, PowerCat 6A, kat.6A, LSZH plášť fialový, 4páry, cívka 500m | SK 12 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 87 | 87 x |  | Vlastní | 21%
36 |  | Telefonní kabel TCEPKPFLE 50x4x0,4 | SK 12 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 160 | 160 x |  | Vlastní | 21%
37 |  | PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 1 metry | SK 10 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 200 | 200 x |  | Vlastní | 21%
38 |  | PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry | SK 10 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 300 | 300 x |  | Vlastní | 21%
39 |  | PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 3 metry | SK 10 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 300 | 300 x |  | Vlastní | 21%
40 |  | PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 5 metrů | SK 10 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 200 | 200 x |  | Vlastní | 21%
41 |  | Optický patch cord LC-LC 9/125um SM 3m, duplex | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 42 | 42 x |  | Vlastní | 21%
42 |  | Optický patch cord LC-LC 50/125um MM 3m, duplex | SK17 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 6 | 6 x |  | Vlastní | 21%
43 |  | 19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | SK 4 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 63 | 63 x |  | Vlastní | 21%
44 |  | TS IT skříň pro sítě, prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře 800x2000x800, 42U | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
45 |  | Bočnice k TS IT 2000x800 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035, 0x2000x800, 42U | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 10 | 10 x |  | Vlastní | 21%
46 |  | Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005, 0x2000x0, 42U | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 10 | 10 x |  | Vlastní | 21%
47 |  | Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035, 800x0x0 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
48 |  | Příd. ventilátor 140m3/h 230V/50Hz, bal=1sada, 119x119x38 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 10 | 10 x |  | Vlastní | 21%
49 |  | Podstavec TS šxv 800x100 př+zad.díl, RAL7035, sada, 800x100x0 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
50 |  | Bočnice pro podstavec vxh 100x800, RAL7035, sada, 0x100x800 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
51 |  | Podlahové ližiny pro serverové rozvaděče TS IT s hloubkou 800mm, bal=2ks, 0x0x800 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 10 | 10 x |  | Vlastní | 21%
52 |  | Podlahový plech pro TS IT, 800x0x250 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
53 |  | Podlahový plech pro TS IT, 800x0x100 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
54 |  | Podlahový plech posunovací pro TS IT, 800x0x150 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
55 |  | Podlahový modul pro TS IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou, 800x0x237 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
56 |  | Rozvaděč 18U závěsný, 600x500, prosklený, nedělený, uzamykatelný | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
57 |  | Rack 33U TS 600x1600x600 proskl.dv.,bez19" RAL7035, 600x1600x600 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 21%
58 |  | DK-TS Bočnice, nasouvací 1600x600 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 6 | 6 x |  | Vlastní | 21%
59 |  | Distanční díly na střechu PS TS - 20mm | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 12 | 12 x |  | Vlastní | 21%
60 |  | Větrací vložka pro PS/TS 600x600, 2xvent., RAL7035 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 21%
61 |  | Příd. ventilátor 140m3/h 230V/50Hz, sada | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 6 | 6 x |  | Vlastní | 21%
62 |  | DK-TS Podstavec 600x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 21%
63 |  | Bočnice pro podstavec vxh 100x600, RAL7035, sada | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 21%
64 |  | Profil.lišta 19" 33U pro TS, chromát. | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 12 | 12 x |  | Vlastní | 21%
65 |  | Chassis 17x73, TS vnitřní rovina š/h 600 | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 12 | 12 x |  | Vlastní | 21%
66 |  | DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění, sada | SK16 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 21%
67 |  | Demontáž stávajícího kabelového systému v rozsahu budovy č. 32 (2 datové rozvaděče, kab., zásuvky) | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
68 |  | Likvidace odpadů po demontážích | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
69 |  | Přeložení stáv. satelitní antény z komína na nový stožár kotvený ke krovu | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
70 |  | Stožár s výložníkem pro satelitní anténu | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
71 |  | Prostup střechou | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
72 |  | Nastavení satelitní antény do správné polohy | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
73 |  | Přeložka závěsného kabelu na střeše na nový stožár | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
74 |  | Stožár kotvený ke krovu pro závěsný kabel, výška nad střechou 1,5 m | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
75 |  | Trubka pro vedení optického kabelu v budově | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 70 | 70 x |  | Vlastní | 21%
76 |  | Přepojení stáv. tel. rozvaděče do nové skříně s požátrní odolností, do 50 párů | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
77 |  | Popis portu zásuvky | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 664 | 664 x |  | Vlastní | 21%
78 |  | Popis portů patchpanelu | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 79 | 79 x |  | Vlastní | 21%
79 |  | Vysvazkování kabeláže ve žlabech | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 510 | 510 x |  | Vlastní | 21%
80 |  | Podlahová krabice 3x4 (12) výška mazaniny 60-130mm | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
81 |  | Montážní víko k vestavbě přístojové jednotky pro 12 modulů | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
82 |  | Přístrojová jednotka do podlahové krabice pro 12 modulů 45x45mm | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
83 |  | Nosič s ochranným pouzdrem pro přístroje Modul 45 (4x modul 45x45mm) | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 16 | 16 x |  | Vlastní | 21%
84 |  | Upevňovací sada (upevnění přístrojové jednotky) | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
85 |  | Upevňovací límec pro podlahovou krabici do montované konstrukce | KT3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
86 |  | DLP 220/65mm PVC lišta bílá, tříkomorová, DLP 220x65 | KT4 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 610 | 610 x |  | Vlastní | 21%
87 |  | DLP 105/65, lišta bílá, jednokomorová, instalace na nábytek | KT4 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 96 | 96 x |  | Vlastní | 21%
88 |  | Kryt pro parapetní žlab š.65mm | KT4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 1896 | 1896 x |  | Vlastní | 21%
89 |  | Al přepážka oddělovací | KT4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 610 | 610 x |  | Vlastní | 21%
90 |  | PVC Přepážka oddělovací | KT4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 610 | 610 x |  | Vlastní | 21%
91 |  | Spona pro uchycení kabelů | KT4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1830 | 1830 x |  | Vlastní | 21%
92 |  | Spojka lišty | KT4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1220 | 1220 x |  | Vlastní | 21%
93 |  | Spojka krytu | KT4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1830 | 1830 x |  | Vlastní | 21%
94 |  | Koncový díl | KT4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 42 | 42 x |  | Vlastní | 21%
95 |  | Propojení Al přepážek | KT4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 305 | 305 x |  | Vlastní | 21%
96 |  | Drátěný žlab 500/100mm (v metrech) | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 210 | 210 x |  | Vlastní | 21%
97 |  | Drátěný žlab 250/100mm (v metrech) | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 150 | 150 x |  | Vlastní | 21%
98 |  | Drátěný žlab 150/100mm (v metrech) | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 150 | 150 x |  | Vlastní | 21%
99 |  | Nosník pro žlab šířky 500mm | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 210 | 210 x |  | Vlastní | 21%
100 |  | Nosník pro žlab šířky 250mm | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 150 | 150 x |  | Vlastní | 21%
101 |  | Nosník pro žlab šířky 150mm | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 150 | 150 x |  | Vlastní | 21%
102 |  | Spojka pro spojování drátěnných žlabů | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1530 | 1530 x |  | Vlastní | 21%
103 |  | Spojka pro přichycení žlabu k nosníkům | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 550 | 550 x |  | Vlastní | 21%
104 |  | Držák pro uchycení žlabu k závitové tyči (z boku žlabu) | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 510 | 510 x |  | Vlastní | 21%
105 |  | Držák pro přichycení žlabu přímo ke stěně | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 120 | 120 x |  | Vlastní | 21%
106 |  | Závitová tyč M8 | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 510 | 510 x |  | Vlastní | 21%
107 |  | Ostatní instalační materiál a příslušenství k drátěnným žlabům | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
108 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 20mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 421 | 421 x |  | Vlastní | 21%
109 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 510 | 510 x |  | Vlastní | 21%
110 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 280 | 280 x |  | Vlastní | 21%
111 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 20mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 311 | 311 x |  | Vlastní | 21%
112 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 430 | 430 x |  | Vlastní | 21%
113 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 260 | 260 x |  | Vlastní | 21%
114 |  | Trubka tuhá pro vnitřní rozvod optickách vláken (FII, CHOK, b30) | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 230 | 230 x |  | Vlastní | 21%
115 |  | Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 25mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 48 | 48 x |  | Vlastní | 21%
116 |  | Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 40mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 75 | 75 x |  | Vlastní | 21%
117 |  | Lišta vkládací 40x40 | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 40 | 40 x |  | Vlastní | 21%
118 |  | Lišta vkládací 25x20 | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 50 | 50 x |  | Vlastní | 21%
119 |  | Drát protahovací | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 790 | 790 x |  | Vlastní | 21%
120 |  | Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 90 | 90 x |  | Vlastní | 21%
121 |  | Krabice instalační odbočná pr.103mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 170 | 170 x |  | Vlastní | 21%
122 |  | Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 30 | 30 x |  | Vlastní | 21%
123 |  | Krabice instalační odbočná 234x176mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
124 |  | Stahovací pásky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1600 | 1600 x |  | Vlastní | 21%
125 |  | Průrazy, vrtání | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 65 | 65 x |  | Vlastní | 21%
126 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 298 | 298 x |  | Vlastní | 21%
127 |  | Značení trasy vedení | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 920 | 920 x |  | Vlastní | 21%
128 |  | Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřícího protokolu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 673 | 673 x |  | Vlastní | 21%
129 |  | Měření optických segmentů, měření útlumu, 2 okna | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 72 | 72 x |  | Vlastní | 21%
130 |  | Implementace systému MIIM (oživení systému, bez zadávaní dat do databáze) | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | hod | 11 | 11 x |  | Vlastní | 21%
131 |  | Instalace systému MIIM (instalace dvojité reprezentace a sběrnic) | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | hod | 68 | 68 x |  | Vlastní | 21%
132 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | kpl | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
133 |  | Zpracování provozního řádu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
[12 empty] | Materiál celkem |  | 0
[12 empty] | Montáž celkem |  |  |  | 0
Konečná cena (bez DPH)
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.

## AP
Budova 32
Pol. | Zatřídění | Název - dodávka včetně montáže | Standard | ► | Uvažovaný standard | Odkaz na dokument | Jednotka | Množství | Výkaz výměr | Ceník | Cen.soustava | DPH | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
1 |  | Síťový přepínač,Management,10/100/1000,rack,VLAN,160Gbps,3750X,24p Data IP Base | AP1 | ► |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 18 | 18 x |  | Vlastní | 21%
2 |  | Síťový přepínač,Management,10/100/1000,rack,VLAN,160Gbps,3750X,24p PoE Data IP Base | AP1 | ► |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 21%
3 |  | Síťový modul pro dodaný switch 3K-X 1G | AP1 | ► |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 19 | 19 x |  | Vlastní | 21%
4 |  | Stohovací kabel StackWise 1M | AP1 | ► |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 3 | 3 x |  | Vlastní | 21%
5 |  | 1000BASE-SX SFP (DOM) | AP1 | ► |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 12 | 12 x |  | Vlastní | 21%
6 |  | Síťový modul pro dodaný switch 3K-X 10G | AP1 | ► |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
7 |  | 10GBASE-LR SFP Module | AP1 | ► |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
8 |  | Montáž všech výše uvedených komponent do rozvaděče, nastavení provede správce VFU) | AP1 |  |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
9 |  | Oživení, nastavení, konfigurace AP | OP1 |  |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
10 |  | UPS, 7 kVA, battery pack 15 minut při 7 kVA, RACK provedení | AP 4 | ► |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
11 |  | UPS, 5 kVA, battery pack 15 minut při 5 kVA, RACK provedení | AP 4 | ► |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
12 |  | Zpracování provozního řádu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
13 |  | Dopravné, mimostaveništní doprava | D1 |  |  | Půd. 1. PP a 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
[12 empty] | Materiál celkem |  | 0
[12 empty] | Montáž celkem |  |  |  | 0
Konečná cena (bez DPH)
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.

## CCTV
Budova 32
Pol. | Zatřídění | Název - dodávka včetně montáže | Standard | ► | Uvažovaný standard | Odkaz na dokument | Jednotka | Počet | Výkaz výměr | Ceník | Cen.soustava | DPH | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
1 |  | IP Barevná kamera vnitřní, půlkulový kryt, montáž na stěnu | CCTV1 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
2 |  | Licence pro připojení jedné kamery nebo videoserveru | CCTV4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
3 |  | Oživení, nastavení, programování serveru | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
4 |  | Nastavení fix kamery vč. objektivu, odzkoušení záběru | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
5 |  | Zkušební provoz, předání | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
6 |  | Výchozí revize systému | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
7 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
8 |  | Zpracování provozního řádu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
9 |  | Dopravné | D1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | kpl | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
[12 empty] | Materiál celkem |  | 0
[12 empty] | Montáž celkem |  |  |  | 0
Konečná cena (bez DPH)
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.

## EZS
Budova 32
Pol. | Zatřídění | Popis - dodávky včetně montáže | Standard | ► | Uvažovaný standard | Odkaz na dokument | Jednotka | Množství | Výkaz výměr | Ceník | Cen.soustava | DPH | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
1 |  | Ústředna EZS | EZS1 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
2 |  | Systémový posilovací zdroj 2,75A s koncentrátorem | EZS3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 4 | 4 x |  | Vlastní | 21%
3 |  | Akumulátor 12VDC/18Ah | EZS4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
4 |  | Klávesnice LCD | EZS5 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 4 | 4 x |  | Vlastní | 21%
5 |  | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy kovovém krytu se sabotážním kontaktem | EZS6 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 16 | 16 x |  | Vlastní | 21%
6 |  | Prostorový detektor PIR | EZS8 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 80 | 80 x |  | Vlastní | 21%
7 |  | Kloubový držák na stěnu pro prostorové detektory PIR a duál | EZS8, EZS9 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 80 | 80 x |  | Vlastní | 21%
8 |  | Audiodetektor | EZS11 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
9 |  | Magnetický kontakt | EZS12 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 33 | 33 x |  | Vlastní | 21%
10 |  | Propojovací krabice - zápustná | EZS14 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 45 | 45 x |  | Vlastní | 21%
11 |  | Propojovací krabice - povrchová | EZS15 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
12 |  | Propojení EZS s ACCESS | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 16 | 16 x |  | Vlastní | 21%
13 |  | Signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací na WC invalidé | EZS19 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
14 |  | Volací-potvrzovací tlačítko na WC invalidé | EZS19 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
15 |  | Volací tlačítko táhlo s uklidňující LED na WC invalidé | EZS19 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
16 |  | Zařízení pro potvrzení volání na WC invalidé | EZS19 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
17 |  | Napájecí zdroj 24V na WC invalidé | EZS19 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
18 |  | Napojení WC invalidé na EZS | EZS19 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
19 |  | Sada kabelových rozvodů pro propojení jednotlivých prvků na WC invalidé | EZS19 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
20 |  | Digitální hlasový majáček pro pro přehrávání 2 prednahraných zpráv | EZS20 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
21 |  | Instalační krabice pro DHM | EZS20 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
22 |  | Integrační modul | EZS17 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
23 |  | Modul TCP/IP do integračního modulu | EZS17 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
24 |  | Sběrnicový kabel - data, kroucený stíněný pár | KAB3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 670 | 670 x |  | Vlastní | 21%
25 |  | Kabel napájení 2X 1,5 | KAB3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 670 | 670 x |  | Vlastní | 21%
26 |  | Kabel pro napojení koncových prvků 4x2x0,5 | KAB3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 1995 | 1995 x |  | Vlastní | 21%
27 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 20mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 780 | 780 x |  | Vlastní | 21%
28 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 140 | 140 x |  | Vlastní | 21%
29 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 140 | 140 x |  | Vlastní | 21%
30 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 20mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 220 | 220 x |  | Vlastní | 21%
31 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 138 | 138 x |  | Vlastní | 21%
32 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 132 | 132 x |  | Vlastní | 21%
33 |  | Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 25mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 35 | 35 x |  | Vlastní | 21%
34 |  | Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 40mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 50 | 50 x |  | Vlastní | 21%
35 |  | Lišta vkládací 40x40 | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 70 | 70 x |  | Vlastní | 21%
36 |  | Lišta vkládací 25x20 | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 40 | 40 x |  | Vlastní | 21%
37 |  | Drát protahovací | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 650 | 650 x |  | Vlastní | 21%
38 |  | Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 32 | 32 x |  | Vlastní | 21%
39 |  | Krabice instalační odbočná pr.103mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 20 | 20 x |  | Vlastní | 21%
40 |  | Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 11 | 11 x |  | Vlastní | 21%
41 |  | Krabice instalační odbočná 234x176mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
42 |  | Stahovací pásky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 320 | 320 x |  | Vlastní | 21%
43 |  | Montážní a podružný instalační materiál | KT1, KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | kg | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
44 |  | Průrazy, vrtání, ostatní staveb. úpravy | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 32 | 32 x |  | Vlastní | 21%
45 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 40 | 40 x |  | Vlastní | 21%
46 |  | Značení trasy vedení | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 600 | 600 x |  | Vlastní | 21%
47 |  | Oživení, nastavení ústředny EZS | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
48 |  | Naprogramování systému EZS | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
49 |  | Zkušební provoz, předání | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
50 |  | Výchozí revize systému | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
51 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
52 |  | Zpracování provozního řádu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
53 |  | Dopravné, mimostaveništní doprava | D1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
[12 empty] | Materiál celkem |  | 0
[12 empty] | Montáž celkem |  |  |  | 0
Konečná cena (bez DPH)
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.

## ACS
Budova 32
Pol. | Zatřídění | Název - dodávka včetně montáže | Standard | ► | Uvažovaný standard | Odkaz na dokument | Jednotka | Množství | Výkaz výměr | Ceník | Cen.soustava | DPH | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem | Uvažovaný standard | 1 | 1
1 |  | Řídící jednotka - koncentrátor | ACS1 | ► |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
2 |  | FW pro ŘJ-koncentrátor | ACS1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
3 |  | Spínaný zdroj 12VDC/3A pro PC Master | ACS2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
4 |  | Spínaný zdroj 12VDC/10A pro elmech. zámky a dveřní ŘJ | ACS3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
5 |  | Akumulátor 12VDC/18Ah | ACS7 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
6 |  | Akumulátor 12VDC/38Ah | ACS8 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
7 |  | Bezkontaktní čtečka Mifare i do vnějšího prostředí s LED pro signalizaci stavu EZS | ACS4 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 16 | 16 x |  | Vlastní | 21%
8 |  | Řídící elektronika dveřní | ACS5 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 15 | 15 x |  | Vlastní | 21%
9 |  | FW dveřní elektronika | ACS5 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 15 | 15 x |  | Vlastní | 21%
10 |  | Výtahová řídící jednotka včetně FW a sady relé pro spínání tlačítek výtahu | ACS5 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
11 |  | Elektomechanický zámek rozteč 92mm, vydrží trvalé sepnutí, na rozhraní požárních úseků | ACS6 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 15 | 15 x |  | Vlastní | 21%
12 |  | bezpečnostní kování k elektromechanickému zámku | ACS6 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 15 | 15 x |  | Vlastní | 21%
13 |  | kabel k elektromechanickému zámku s konektorem (6m) | ACS6 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 15 | 15 x |  | Vlastní | 21%
14 |  | průchodka dveřní k elektomechanickému zámku (478mm) | ACS6 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 15 | 15 x |  | Vlastní | 21%
15 |  | protiplech k elektromechanickému zámku, upřesněno dle typu dveří | ACS6 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 15 | 15 x |  | Vlastní | 21%
16 |  | Propojení ACS a EZS | ACS9 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 15 | 15 x |  | Vlastní | 21%
17 |  | Přepínací relé | ACS10 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
24 |  | Propojovací krabice - zápustná | ACS11 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 24 | 24 x |  | Vlastní | 21%
19 |  | Propojovací krabice - povrchová | ACS12 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 4 | 4 x |  | Vlastní | 21%
20 |  | Kabelová průchodka - průchod kabelu do dveří | ACS13 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 19 | 19 x |  | Vlastní | 21%
21 |  | Armovaná hadice | ACS13 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 26 | 26 x |  | Vlastní | 21%
22 |  | Dveřní komunikátor, kompletní sestava s 3x2 tlačítky, a numerickou klávesnicí | ACS21 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 9 | 9 x |  | Vlastní | 21%
23 |  | Infopanel | ACS22 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 11 | 11 x |  | Vlastní | 21%
24 |  | Venkovní set pro komunikátor | ACS23 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
25 |  | Sběrnicový kabel RS 485 pro napojení ŘJ čteček - data, kroucený stíněný pár | KAB3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 1300 | 1300 x |  | Vlastní | 21%
26 |  | Kabel pro napájení prvků na sběrnici 2X 2,5 | KAB3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 1300 | 1300 x |  | Vlastní | 21%
27 |  | Kabel pro napájení EMZ 2X 2,5 | KAB3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 710 | 710 x |  | Vlastní | 21%
28 |  | Kabel pro napájení EMZ a komunikátorů 2X 1,5 | KAB3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 710 | 710 x |  | Vlastní | 21%
29 |  | Kabel pro napojení čteček k ŘJ, FTP 4x2x0,5, cat. 5e | KAB3 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 610 | 610 x |  | Vlastní | 21%
30 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 20mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 760 | 760 x |  | Vlastní | 21%
31 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 230 | 230 x |  | Vlastní | 21%
32 |  | Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 50 | 50 x |  | Vlastní | 21%
33 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 20mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 198 | 198 x |  | Vlastní | 21%
34 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 140 | 140 x |  | Vlastní | 21%
35 |  | Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 95 | 95 x |  | Vlastní | 21%
36 |  | Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 25mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 155 | 155 x |  | Vlastní | 21%
37 |  | Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 40mm, vč. příchytky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 30 | 30 x |  | Vlastní | 21%
38 |  | Lišta vkládací 40x40 | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 30 | 30 x |  | Vlastní | 21%
39 |  | Lišta vkládací 25x20 | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 40 | 40 x |  | Vlastní | 21%
40 |  | Drát protahovací | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 650 | 650 x |  | Vlastní | 21%
41 |  | Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 95 | 95 x |  | Vlastní | 21%
42 |  | Krabice instalační odbočná pr.103mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 30 | 30 x |  | Vlastní | 21%
43 |  | Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 5 | 5 x |  | Vlastní | 21%
44 |  | Krabice instalační odbočná 234x176mm + víčko vč. zasekání | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 2 | 2 x |  | Vlastní | 21%
45 |  | Stahovací pásky | KT1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 400 | 400 x |  | Vlastní | 21%
46 |  | Montážní a podružný instalační materiál | KT1, KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | kpl | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
47 |  | Průrazy, vrtání, ostatní staveb. úpravy | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | kpl | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
48 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 60 | 60 x |  | Vlastní | 21%
49 |  | Značení trasy vedení | KT2 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | m | 650 | 650 x |  | Vlastní | 21%
50 |  | Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | md | 9 | 9 x |  | Vlastní | 21%
51 |  | Instalace SW, inicializace do systému, měření, oživení systému ACS | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 8 | 8 x |  | Vlastní | 21%
52 |  | Oživení, nastavení a naprogramování systému komunikátorů | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
53 |  | Zkušební provoz, předání | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
54 |  | Výchozí revize systému | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
55 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
56 |  | Zpracování provozního řádu | OP1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | ks | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
57 |  | Dopravné | D1 |  |  | Půd. 1. PP – 4. NP | kpl | 1 | 1 x |  | Vlastní | 21%
[12 empty] | Materiál celkem |  | 0
[12 empty] | Montáž celkem |  |  |  | 0
Konečná cena (bez DPH)
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.