## SSZ
Důležité upozornění: Parametry VZT zařízení musí být dodrženy! Na parametrech je přímo závislý energetický štítek objektu. Zásadní je účinnost rekuperace VZT jednotek.
Zařízení | Pozice | Položka | Popis parametrů | Označení / Typ | Počet | MJ | Dodávka | Suma dodávek | Montáž | Suma montáží | Suma
1. |  | Větrání laboratoří vč. zázemí | [8 empty] | 0
1. | 001 | VZT jednotka - vnitřní provedení - ve vertikálním provedení dle výkresové dokumentace. Montáž po komorách! Energeticky důležité zařázení - kvalitativní parametry musí být stejné nebo lepší! Skladba - Přívodní část - pružná manžeta, uzaviratelná klapka, filtr s tř. filtrace EU6, deskový rekuperátor, přívodní ventilátor s FM, topný registr 70/60°C, chladící registr - R410 (2°okruhový), nerezová komora pro zvlhčovač vč. elim. kapek, filtr s tř. filtrace EU9 a pružná manžeta. Skladba - Odovdní část - pružná manžeta, filtr s tř. filtrace EU5, odvodní ventilátor s FM, deskový rekuperátor, uzaviratelná klapka a pružná manžeta. Příkony vent. 3,0 + 4,0 kW. Topný registr - 14,6 kW při TS 70/60°C. Chladící registr - 17,9 kW - 2 - okruhy - R410a. Hygienické provedení. Pod přívodním filtrem, chladičem a desk. rek. budou osazeny vany. Vč. gumy pro osazení VZT jednotky. | Vpř. = 6 560 m3/h, Vod. =6 560 m3/h - výkonové parametry dle tabulky zařízení - nedílná část TZ. Pext. přívodní = 350 Pa, Pext. odvodní = 800 Pa. Min. teplotní účinnost rekuperace je 76,1% ! SFP = 1 551W/m3s-1 / SFP = 1824W/m3s-1 . | Vč. nožek či rámu (SH jednotky "komory" - 200mm nad podlahou). | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 001f | Sada náhradních filtrů. |  | Tř. filtrace EU5, 6, 9 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 002a | Parní zvlhčovač. Odporový vyvíječ. | Max. parní výkon = 30 kg/h, Příkon = 22,3 kW (400V) + ovládání 230V. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 002b | Parní hadice - 3 m. | S pevným uchycením ! S ocelovým žlabem tak, aby byla hadice bez prověšení či deformací ! |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 002c | Kondenzační hadice - 3 m. | S pevným uchycením ! S ocelovým žlabem tak, aby byla hadice bez prověšení či deformací ! |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 002d | Distribuční element - síť do prostoru VZT jednotky - vč. eliminátoru kapek. Vč. příslušenství - průchodky apod. | Rozptylová vzdálenost do 0,6m. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 002e | Nosná konstrukce pro vyvíječe páry. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 051 | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. Hygienické provedení. | Kulisa: minerální plsť 45 kg/m3. | 10.630x500-1500/4/58 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 052 | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Kulisa: minerální plsť 45 kg/m3. | 20.1120x710-1750/4/80 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 053 | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. Hygienické provedení. | Kulisa: minerální plsť 45 kg/m3. | 10.500x400-1000/3/67 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 054 | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. Hygienické provedení. | Kulisa: minerální plsť 45 kg/m3. | 10.500x400-500/3/67 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 055 | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Kulisa: minerální plsť 45 kg/m3. | 10.775x500-1500/5/55 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 056 | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. Hygienické provedení. | Kulisa: minerální plsť 45 kg/m3. | 10.965x965-1500/6/61 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 057 | Tlumič hluku - kruhový. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. |  | DN 160 - délka 1,0m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 060 | Kruhový (flexibilní) tlumič hluku. | Útlumy (15,9dB/63Hz, 22,9dB/125Hz, 31,1dB/250Hz, 38,6dB/500Hz, 36,4dB/1000Hz, 40,6dB/2000Hz, 50,1dB/4000Hz, 35,9dB/8000Hz) | DN 100 - délka 1,0m | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 060 | Kruhový (flexibilní) tlumič hluku. | Útlumy (19,3dB/63Hz, 25,4dB/125Hz, 30,5dB/250Hz, 27,1dB/500Hz, 23,8dB/1000Hz, 32,2dB/2000Hz, 27,8dB/4000Hz, 17,3dB/8000Hz) | DN 160 - délka 1,0m | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 060 | Kruhový (flexibilní) tlumič hluku. | Útlumy (10,7dB/63Hz, 12,1dB/125Hz, 28,7dB/250Hz, 22,8dB/500Hz, 22,8dB/1000Hz, 30,6dB/2000Hz, 19,4B/4000Hz, 11,9dB/8000Hz) | DN 200 - délka 1,0m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 101 | Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. |  | DN 100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 102 | Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. |  | DN 125 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 103 | Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. |  | DN 160 | 28 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 104 | Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. |  | DN 200 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 105 | Regulační klapka - hranatá - pozinkovaná - více-listá s přírubou. |  | 250x125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 110 | Regulátor průtoku - variabilní s akustickým opatřením. S ovládáním nadř. systémem MaR. Vč. proti-hlukového krytu. Vč. tlumiče hluku o délce 1000mm. | 1040 m3/h | 300x150 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 111 | Regulátor průtoku - variabilní s akustickým opatřením. S ovládáním nadř. systémem MaR. Vč. proti-hlukového krytu. Vč. tlumiče hluku o délce 1000mm. | 1040 m3/h | 300x150 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 115 | Regulátor průtoku - konstantní s akustickým opatřením. Vč. proti-hlukového krytu. | 90-100 m3/h | DN 100 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 116 | Regulátor průtoku - konstantní s akustickým opatřením. Vč. proti-hlukového krytu. | 200-300 m3/h | DN 125 | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 117 | Regulátor průtoku - konstantní s akustickým opatřením. Vč. proti-hlukového krytu. | 390 m3/h | DN 160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 118 | Regulátor průtoku - konstantní s akustickým opatřením. Vč. proti-hlukového krytu. Vč. tlumiče hluku o délce 1000mm. | 540 m3/h | 300x100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 119 | Regulátor průtoku - konstantní s akustickým opatřením. Vč. proti-hlukového krytu. Vč. tlumiče hluku o délce 1000mm. | 800-1200 m3/h | 300x150 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 121 | Regulátor průtoku - variabilní s akustickým opatřením. S ovládáním nadř. systémem MaR. Vč. proti-hlukového krytu. | 300 m3/h | DN 125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 122 | Regulátor průtoku - variabilní s akustickým opatřením. S ovládáním nadř. systémem MaR. Vč. proti-hlukového krytu. | 350 m3/h | DN 160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 123 | Regulátor průtoku - variabilní s akustickým opatřením. S ovládáním nadř. systémem MaR. Vč. proti-hlukového krytu. | 200 m3/h | DN 100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 124 | Regulátor průtoku - variabilní s akustickým opatřením. S ovládáním nadř. systémem MaR. Vč. proti-hlukového krytu. | 300 m3/h | DN 125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 201 | Přívodní anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami, hranatý, RAL dle investora, s připojovací krabicí čtyřhrannou. | Horizontální dopoj DN 160. | Průtok 0-200 m3/h. | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 202 | Přívodní anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami, hranatý, RAL dle investora, s připojovací krabicí čtyřhrannou. | Horizontální dopoj DN 200. | Průtok 200-320 m3/h. | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 203 | Přívodní anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami, hranatý, RAL dle investora, s připojovací krabicí čtyřhrannou. | Horizontální dopoj DN 200. | Průtok 320-350 m3/h. | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 204 | Přívodní anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami, hranatý, RAL dle investora, s připojovací krabicí čtyřhrannou. | Horizontální dopoj DN 250. | Průtok 350-500 m3/h. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 205 | Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do kruhového potrubí. Dvouřadá - regulace R1. | RAL dle investora. | 825x75 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 210 | Talířový ventil kovový - přívodní - RAL 9010 vč. Rámečku pro uchycení. |  | DN 200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 251 | Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do kruhového potrubí. Jednořadá - regulace R1. | RAL dle investora. | 825x75 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 265 | Talířový ventil kovový - odvodní - RAL 9010 vč. Rámečku pro uchycení. |  | DN 125 | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 266 | Talířový ventil kovový - odvodní - RAL 9010 vč. Rámečku pro uchycení. |  | DN 160 | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 267 | Talířový ventil kovový - odvodní - RAL 9010 vč. Rámečku pro uchycení. |  | DN 200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 270 | Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Jednořadá - regulace R1. | RAL dle investora. | 525x225 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 280 | Odvodní čistý nástavec, hranatý, s čelní deskou dle rastru podhledu - pozink RAL 9010, s připojovací krabicí čtyřhrannou. Třída filtrace HEPA 14. Vč. filtračního média.Horizontální dopojení - DN 250. | RAL dle investora. | 350 m3/h (počáteční tlaková ztráta 150Pa) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 281 | Odvodní čistý nástavec, hranatý, s čelní deskou dle rastru podhledu - pozink RAL 9010, s připojovací krabicí čtyřhrannou. Třída filtrace HEPA 14. Vč. filtračního média.Horizontální dopojení - DN 250. | RAL dle investora. | 390 m3/h (počáteční tlaková ztráta 150Pa) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 401 | Požární klapka - se servopohonem (230V) s koncovým spínačem "ZAVŘENO". | Bez napětí automaticky uzavřeno. | DN 160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 402 | Požární klapka - se servopohonem (230V) s koncovým spínačem "ZAVŘENO". | Bez napětí automaticky uzavřeno. | DN 160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 403 | Požární klapka - se servopohonem (230V) s koncovým spínačem "ZAVŘENO". | Bez napětí automaticky uzavřeno. | 250x125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 404 | Požární klapka - se servopohonem (230V) s koncovým spínačem "ZAVŘENO". | Bez napětí automaticky uzavřeno. | DN 200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 405 | Požární klapka - se servopohonem (230V) s koncovým spínačem "ZAVŘENO". | Bez napětí automaticky uzavřeno. | 250x200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 406 | Požární klapka - se servopohonem (230V) s koncovým spínačem "ZAVŘENO". | Bez napětí automaticky uzavřeno. | 500x250 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 407 | Požární klapka - se servopohonem (230V) s koncovým spínačem "ZAVŘENO". | Bez napětí automaticky uzavřeno. | 800x160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 408 | Požární klapka - se servopohonem (230V) s koncovým spínačem "ZAVŘENO". | Bez napětí automaticky uzavřeno. | 630x355 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 409 | Požární klapka - se servopohonem (230V) s koncovým spínačem "ZAVŘENO". | Bez napětí automaticky uzavřeno. | 630x355 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 501 | Proti-dešťový kryt zapuštěný. Provedení s pletivem proti hmyzu - včetně RAL dle investora. Vč. odkapového lemu. | Max. zaslepení 40%. Vč. zajištění proti zatékání. Oplechování a zajištění proti zatékání bude dodáno i pro 4x prostup VZT střechou VZT potrubí! | 1550x1100 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 601 | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 125 | 12 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 602 | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 160 | 24 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 603 | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 200 | 36 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 604 | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 250 | 4.5 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 701 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 30 % tvarovek. | Hygienické provedení. | DN 100 | 10.8 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 702 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 30 % tvarovek. | Hygienické provedení. | DN 125 | 12.6 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 703 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 30 % tvarovek. | Hygienické provedení. | DN 160 | 170.6 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 704 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 30 % tvarovek. | Hygienické provedení. | DN 200 | 5.4 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. | Hygienické provedení. |  | 262 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. | Hygienické provedení. |  | 175 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 901 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. |  | tl. 80 mm | 134 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. |  | tl. 60 mm | 59 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 903 | Kaučuková izolace samolepící. |  | tl. 25 mm | 193 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | 904 | Požární izolace s AL polepem. | Odolnost 45 min. |  | 47 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  | Zdroj chladu - pro VZT jednotku č.1 | [8 empty] | 0
2. | 001 | Zdroj chladu pro VZT jednotku. Chladivo R410a - invertor. | Qch. = 9,0 kW, max. příkon 3,0 kW (230V). | SPLIT | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2. | 002 | Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a chladiva. |  |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
2. | 003 | AHU KIT. | Ovládání zdroje 0-10V. |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2. | 004 | Prostup - pro 2 kpl. CU potrubí. | Vč. oplechování a zajištění proti zatékání ! |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2. | 005 | Provozní kniha. |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2. | 006 | Zprovoznění a revize. |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2. | 007 | Revize kabelového propojení. |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2. | 008 | Revize komunikační kabeláže. |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2. | 009 | Ocelová konstrkukce pro uchycení kondenzační jednotky do stěny. Dodávka vč. pružného uložení. |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Odvětrání úložiště chemikálií | [8 empty] | 0
3. | 001 | Střešní ventilátor - Radiální (PLASTOVÝ). Vč. nerezových spon a příslušenství (pružných manžet apod.). Odolnost proti kyselinám i louhům. | Ex II. Příkon 0,37 kW (1,0A) - 400V. Akustický výkon do 70 dB. | DN 80 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 002 | Prostup střechou - kruhový. Pozink. | Vč. oplechování a zajištění proti zatékání ! | Pro potrubí DN 100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 003 | Ocelová konstrkukce pro uchycení kondenzační jednotky do stěny. Dodávka vč. pružného uložení. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 004 | Střížka. PLAST. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 005 | Výfukový díl. Vč. krycí mřížky proti hmyzu. PLAST. | Ex - provedení (vodivé). |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 051 | Tlumič hluku - kruhový. PLAST. | Ex - provedení (vodivé). | DN 100 - délka 1000mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 101 | Regulační klapka - kruhová - jednolistá. PLAST. | Ex - provedení (vodivé). | DN 100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 102 | Zpětná klapka klapka - kruhová - jednolistá. PLAST. | Ex - provedení (vodivé). | DN 100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 601 | Pružné dopojení. PLAST | Ex - provedení (vodivé). | DN 100 | 1 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 701 | Kruhové potrubí - PLAST. | Ex - provedení (vodivé). | DN 100 | 12 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 901 | Kaučuková izolace - samolepící. |  | Tl. 25mm. | 10 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 999 | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. |  | Chlazení laboratoří | [8 empty] | 0
C1. | 001 | VRF chladící jednotka venkovní. Energeticky důležité zařízení - kvalitativní parametry musí být stejné nebo lepší! | Qch. = 33,6kW. Příkon 8,4kW pro 400V - 13,5A (MFA 40). Chladivo R410a. EER 4,0. | VRF jednotka. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 002 | VRF chladící jednotka vnitřní - 1- cestná kazeta. | Qch. = 1,7kW. Vč. integrovanéjo čerpadla kondenzátu. |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 003 | VRF chladící jednotka vnitřní - 1- cestná kazeta. | Qch. = 2,2kW. Vč. integrovanéjo čerpadla kondenzátu. |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 004 | VRF chladící jednotka vnitřní - 1- cestná kazeta. | Qch. = 3,6kW. Vč. integrovanéjo čerpadla kondenzátu. |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 005 | VRF chladící jednotka vnitřní - 1- cestná kazeta. | Qch. = 5,6kW. Vč. integrovanéjo čerpadla kondenzátu. |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 006 | Drátový ovladač. Vč. kabeláže. |  |  | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 010 | Dekorační panel 1-cestná kazeta. |  |  | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 020 | Refnet. |  |  | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 021 | Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a chladiva. |  |  | 110 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 022 | Prostup střechou (pro rozvody chladu). Vč. oplechování a zajištění proti zatékání ! | Dvou-plášťový (izolovaný). | 100x100mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 025 | Revize kabelového propojení. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 026 | Revize komunikační kabeláže. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 030 | Provozní kniha. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C1. | 031 | Zprovoznění a revize. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C2. |  | Chlazení rozvodny | [8 empty] | 0
C2. | 001 | SPLIT chladící jednotka venkovní a vnitřní nástěnná (výparníková) část. Zimní výbava, automatický restart. Provoz min. do -15°C. Energeticky důležité zařízení - kvalitativní parametry musí být stejné nebo lepší! | Qch. = 2,5kW. Příkon 0,7 kW pro 230V s 3,4A (MFA 12,5). Chladivo R410a. | SPLIT | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C2. | 002 | Drátový ovladač. Vč. kabeláže. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C2. | 003 | Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a chladiva. |  |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
C2. | 004 | Prostup stěnou (pro rozvody chladu). | Vč. oplechování a zajištění proti zatékání ! |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C2. | 005 | Doplnění chladiva R410a. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C2. | 006 | Provozní kniha. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C2. | 007 | Zprovoznění a revize. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C2. | 008 | Revize kabelového propojení. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C2. | 009 | Revize komunikační kabeláže. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
C2. | 010 | Ocelová konstrkukce pro uchycení kondenzační jednotky do stěny. Dodávka vč. pružného uložení. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
H1. |  | Odvětrání toalet 2.NP | [8 empty] | 0
H1. | 001 | Potrubní ventilátor. EC motor. | Q = 310 m3/h; Pext.= 200 Pa. Příkon = 0,10 kW (0,7A) při 230V. IP 44 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
H1. | 001a | Pružné manžety. |  | DN 125 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
H1. | 051 | Tlumič hluku - kruhový. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. |  | DN 160 - délky 500mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
H1. | 101 | Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. |  | DN 160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
H1. | 102 | Zpětná klapka - pozinkovaná. |  | DN 160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
H1. | 501 | Proti-dešťová žaluzie v provedení s pletivem proti hmyzu - včetně RAL dle investora. Vč. odkapového lemu. | Max. zaslepení 40%. Vč. zajištění proti zatékání. | 250x200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
H1. | 701 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30 % tvarovek. |  | DN 125 | 1 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
H1. | 702 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30 % tvarovek. |  | DN 160 | 5 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
H1. | 802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. |  |  | 0.5 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
H1. | 901 | Požární izolace s AL polepem. | Odolnost 45 min. |  | 5 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
850. |  | Větrání výtahové šachty | [8 empty] | 0
850. | 501 | Proti-dešťový kryt zapuštěný. Provedení s pletivem proti hmyzu - včetně RAL dle investora. Vč. odkapového lemu. | Max. zaslepení 10%. | 350x450 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
850. | 801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – ROVNÉ. |  |  | 5 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
850. | 802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. |  |  | 5.2 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
850. | 901 | Požární izolace s AL polepem. | Odolnost 45 min. |  | 11.2 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
900. |  | Zaslepení odtahů | [8 empty] | 0
900. | 501 | Výfuková hlavice - PLAST. | Ex - provedení (vodivé). | DN 250 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
900. | 501a | Prostup střechou - kruhový. Pozink. Vč. oplechování ! | Výška 650 mm. | Pro potrubí DN 250 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
900. | 101 | Regulační klapka - kruhová - jednolistá. PLAST. | Ex - provedení (vodivé). | DN 250 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
900. | 701 | Kruhové potrubí - PLAST. | Ex - provedení (vodivé). | DN 250 | 12 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
900. | 901 | Kaučuková izolace - samolepící. |  | Tl. 25mm. | 12 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
900. | 950 | Izolace vložená do potrubí - dočasné řešení. |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
900. | 999 | Vodivé propojení. |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
550. |  | Požární ucpávky | [8 empty] | 0
550. | 001 | Požární ucpávky. |  |  | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
600. |  | Ocelové konstrukce pro vedení VZT potrubí | [8 empty] | 0
600. | 001 | Ocelové konstrukce pro vedení VZT potrubí. Vč. pružného uložení. | Šířka 1,4m, výška cca. 550m (nutno doměřit na místě). Dva ocelové profily osazené vertikálně (připevněné na dvou dlaždicích 500x500mm - souč. dodávky) a jeden ocelový profil dlouhý 1400mm osazený vertikálně (na tento profil bude osazeno přes anti vibrační gumu VZT potrubí. |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
600. | 002 | Ocelové konstrukce pro vedení VZT potrubí. Vč. pružného uložení. | Šířka 0,8m, výška cca. 500mm (nutno doměřit na místě). Dva ocelové profily osazené vertikálně (připevněné na dvou dlaždicích 500x500mm - souč. dodávky) a jeden ocelový profil dlouhý 200mm osazený vertikálně (na tento profil bude osazeno přes anti vibrační gumu VZT potrubí. |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. |  | Ostatní náklady | [8 empty] | 0
999. | 001 | Náklady na dopravu. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 002 | Vnitro-staveništní doprava. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 003 | Zařízení staveniště. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 004 | Montážní materiál. | Po osazení stropních kotvících prvků bude ještě před instalací potrubí proveden nástřik zapravení protipožární sádrovou omítkou v místech kotvení - nutno koordinovat se stavbou! |  | 946.9 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 005 | Těsnící materiál. |  |  | 557 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 006 | Spojovací materiál. |  |  | 141.7565 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 007 | Montážní plošina. | Výška místnosti cca. 3,3m. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 009 | Jeřáb. | Délka vyložení cca. 15m (výška cca. 20m), max. břemeno 350 kg. | Nutné ověření parametrů před objednáním (váhy, délky vyložení) ! | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 010 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. |  |  | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 011 | Výrobní dokumentace. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 012 | Předávací dokumentace. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 013 | Dokumentace skutečného stavu. |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 014 | Komplexní vyzkoušení. |  |  | 24 | h |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 015 | Zaregulování systému. |  |  | 24 | h |  | 0 |  | 0 | 0
999. | 016 | Zaškolení obsluhy. |  |  | 8 | h |  | 0 |  | 0 | 0
|  | CELKEM | [7 empty] | Suma bez DPH: | 0
- motory min. EI 2
- specifikace - Ekodesign 2018

## TAB.MÍSTNOSTÍ (hidden)
ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI | [6 empty] | POŽADOVANÉ PARAMETRY | [13 empty] | VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE | [7 empty] | PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU | [7 empty] | OHŘÁTÍ | [7 empty] | Poměr | Maximalní
[37 empty] | VZDUCHU | [8 empty] | ohřátí
Číslo | Název místnosti | plocha | sv. | objem | poč. | prod. | Int. | tlak | Teplota |  |  |  | Relativní vlhkost |  |  |  | max. | průt. | vým. | Tř. | Tep. | Slun. | Os. | Tech | Osv. | CH | Léto | Zima | průtok |  |  |  | tlak.poměr |  | Číslo | Intenz. | zima | zima | léto | [5 empty] | přívod/ | dtp max
míst. | (použití) | míst. | výš. | míst. | osob | tepla | osv. | k | zima | +/- | léto | +/- | zima | +/- | léto | +/- | hlad. | na os. | vzd. | čist. | ztr. |  |  | nol. |  | zař. | celk. | celk. | výpočet | zvolen | přívod | odvod | pod- | pře- | zař. | vým. |  | jen | [6 empty] | /odvod
[6 empty] | osob |  | atm. | popř.popis | [7 empty] | hluku | (š.m.) | návrh | pozn. |  |  |  | zař. | [8 empty] | tlak | tlak |  |  |  | tep.ztr.
- | - | m2 | m | m3 | 1 | W.os-1 | lx | Pa | oC | oC | oC | oC | % |  | % | % | dB(A) | m3.h-1 | x.h-1 |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | % | % | - | x.h-1 | K | K | K | [5 empty] | - | st.C
| SO.01 - 1.NP | [39 empty] | 0 | 1 | 1 |  |  |  | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany
1.01 | Vstupní hala | 298 | 4.275 | 1273.95 | 32 | 80 | 500 | [10 empty] | 50 | 1 |  |  | 23.0496 | 2.56 | 0.3 | 8.94 | -25 | 0.9096 | -13.2 | 1600 | 2400 | 2400 | 0 |  | 100 | 2 | 1.8839 | -16.5 | 0 | 1.137 | 2 | 2400 | 1 | 0 | 23.137 | 1.05 | 6 | 23.0496 | 1 | 19.6 | 4.9 | J | 600 | 0.4 | 1 | 1.01
1.02 | Recepce | 23.4 | 2.8 | 65.52 | 1 | 110 | 300 | [11 empty] | 2 |  |  | 0 | 0.11 |  | 0.4212 |  | 0.5312 | 0.5312 | 265.6 | 250 | 250 | 250 |  |  | 2 | 3.8156 | 6.3744 | 0 | 6.3744 | 2 | 250 | 1 | 1 | 28.3744 | 1.05 | 6
1.03 | Zázemí recepce | 31.3 | 2.8 | 87.64 | 2 | 110 | 300 | [14 empty] | 0 | 0.22 |  | 0.5634 |  | 0.7834 | 0.7834 | 391.7 | 100 | 0 | 100 | -100 |  | 2 | 1.141 | 23.502 | 0 | 23.502 | 2 | 100 | 0 | 1 | 45.502 | 1.05 | 6
1.04 | Výtah | 3.1 | 2.8 | 8.68 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.05 | Úklidová místnost | 2.9 | 2.8 | 8.12 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0174 |  | 0.0174 | 0.0174 | 8.7 | 100 | 0 | 100 | -100 |  | 2 | 12.3153 | 0.522 | 0 | 0.522 | 2 | 100 | 0 | 1 | 22.522 | 1.05 | 6
1.06 | Chodba | 29 | 2.8 | 81.2 |  |  | 200 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.348 |  | 0.348 | 0.348 | 1044 | 1080 | 1080 | 0 |  | 100 | 3 | 13.3005 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 3 | 1080 | 1 | 0 | 30.9667 | 1.05 | 1
1.07 | Bezbaiérová toaleta muži | 4.1 | 2.6 | 10.66 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0246 |  | 0.0246 | 0.0246 | 73.8 | 80 | 0 | 80 | -100 |  | 3 | 7.5047 | 0.9225 | 0 | 0.9225 | 3 | 80 | 0 | 1 | 30.9225 | 1.05 | 1
1.08 | Bezbaiérová toaleta ženy | 4.1 | 2.6 | 10.66 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0246 |  | 0.0246 | 0.0246 | 73.8 | 80 | 0 | 80 | -100 |  | 3 | 7.5047 | 0.9225 | 0 | 0.9225 | 3 | 80 | 0 | 1 | 30.9225 | 1.05 | 1
1.09 | Předsíň toalety ženy | 7.8 | 2.6 | 20.28 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0468 |  | 0.0468 | 0.0468 | 140.4 | 120 | 0 | 120 | -100 |  | 3 | 5.9172 | 1.17 | 0 | 1.17 | 3 | 120 | 0 | 1 | 31.17 | 1.05 | 1
1.10 | Toalety ženy | 13.1 | 2.6 | 34.06 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0786 |  | 0.0786 | 0.0786 | 235.8 | 320 | 0 | 320 | -100 |  | 3 | 9.3952 | 0.73687 | 0 | 0.73687 | 3 | 320 | 0 | 1 | 30.7369 | 1.05 | 1
1.11 | Hygienické zázemí personál | 5.8 | 2.6 | 15.08 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0348 |  | 0.0348 | 0.0348 | 104.4 | 260 | 0 | 260 | -100 |  | 3 | 17.2414 | 0.40154 | 0 | 0.40154 | 3 | 260 | 0 | 1 | 30.4015 | 1.05 | 1
1.13 | Prádelna | 11.3 | 2.6 | 29.38 |  |  | 300 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.2034 |  | 0.2034 | 0.2034 | 101.7 | 500 | 0 | 500 | -100 |  | T2 | 17.0184 | 1.2204 | 0 | 1.2204 | T2 | 500 | 0 | 1 | 21.2204 | 1.05 | 6
1.12 | Šatna ženy | 7.3 | 2.6 | 15.08 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0348 |  | 0.0348 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0438 |  | 0.0438 | 0.0438 | 131.4 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 3 | 6.6313 | 1.314 | 0 | 1.314 | 3 | 100 | 1 | 0 | 31.314 | 1.05 | 1
1.14 | Toalety muži | 5.8 | 2.5 | 14.5 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0348 |  | 0.0348 | 0.0348 | 104.4 | 160 | 0 | 160 | -100 |  | 3 | 11.0345 | 0.6525 | 0 | 0.6525 | 3 | 160 | 0 | 1 | 30.6525 | 1.05 | 1
1.15 | Předsíň toalety muži | 6.2 | 2.3 | 14.26 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0372 |  | 0.0372 | 0.0372 | 111.6 | 60 | 0 | 60 | -100 |  | 3 | 4.2076 | 1.86 | 0 | 1.86 | 3 | 60 | 0 | 1 | 31.86 | 1.05 | 1
1.16 | Toalety muži | 6 | 2.3 | 13.8 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.036 |  | 0.036 | 0.036 | 108 | 100 | 0 | 100 | -100 |  | 3 | 7.2464 | 1.08 | 0 | 1.08 | 3 | 100 | 0 | 1 | 31.08 | 1.05 | 1
1.17 | Chodba sportovci | 80 | 2.8 | 224 |  |  | 100 | [11 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 1440 | 950 | 950 | 0 |  | 100 | 3 | 4.2411 | 1.5158 | 0 | 1.5158 | 3 | 950 | 1 | 0 | 31.5158 | 1.05 | 1
1.18 | Individuální šatna | 17.5 | 2.6 | 45.5 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.105 |  | 0.105 | 0.105 | 315 | 260 | 260 | 0 |  | 100 | 3 | 5.7143 | 1.2115 | 0 | 1.2115 | 3 | 260 | 1 | 0 | 31.2115 | 1.05 | 1
1.19 | Hygienické zázemí | 8.9 | 2.4 | 21.36 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0534 |  | 0.0534 | 0.0534 | 160.2 | 340 | 0 | 340 | -100 |  | 3 | 15.9176 | 0.47118 | 0 | 0.47118 | 3 | 340 | 0 | 1 | 30.4712 | 1.05 | 1
1.20 | Místnost maséra | 19.7 | 2.5 | 49.25 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.1182 |  | 0.1182 | 0.1182 | 354.6 | 140 | 140 | 0 |  | 100 | 3 | 2.8426 | 2.5329 | 0 | 2.5329 | 3 | 140 | 1 | 0 | 32.5329 | 1.05 | 1
1.21 | Individuální šatna | 17.5 | 2.6 | 45.5 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.105 |  | 0.105 | 0.105 | 315 | 260 | 260 | 0 |  | 100 | 3 | 5.7143 | 1.2115 | 0 | 1.2115 | 3 | 260 | 1 | 0 | 31.2115 | 1.05 | 1
1.22 | Hygienické zázemí | 8.9 | 2.4 | 21.36 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0534 |  | 0.0534 | 0.0534 | 160.2 | 340 | 0 | 340 | -100 |  | 3 | 15.9176 | 0.47118 | 0 | 0.47118 | 3 | 340 | 0 | 1 | 30.4712 | 1.05 | 1 |  | -10
1.23 | Šatna rozhodčích a první pomoc | 15 | 2.6 | 39 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 | 270 | 200 | 200 | 0 |  | 100 | 3 | 5.1282 | 1.35 | 0 | 1.35 | 3 | 200 | 1 | 0 | 31.35 | 1.05 | 1
1.24 | Hygienické zázemí | 7.7 | 2.4 | 18.48 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0462 |  | 0.0462 | 0.0462 | 138.6 | 260 | 0 | 260 | -100 |  | 3 | 14.0693 | 0.53308 | 0 | 0.53308 | 3 | 260 | 0 | 1 | 30.5331 | 1.05 | 1
1.25 | Vstup na hřiště | 13.7 | 2.8 | 38.36 |  |  | 300 | [11 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2466 |  | 0.2466 | 0.2466 | 739.8 | 140 | 140 | 0 |  | 100 | 3 | 3.6496 | 5.2843 | 0 | 5.2843 | 3 | 140 | 1 | 0 | 35.2843 | 1.05 | 1
1.26 | Předsíň toalety ženy | 6.1 | 2.6 | 15.86 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0366 |  | 0.0366 | 0.0366 | 109.8 | 60 | 0 | 60 | -100 |  | 3 | 3.7831 | 1.83 | 0 | 1.83 | 3 | 60 | 0 | 1 | 31.83 | 1.05 | 1
1.27 | Předsíň toalety muži | 5.9 | 2.4 | 14.16 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0354 |  | 0.0354 | 0.0354 | 106.2 | 60 | 0 | 60 | -100 |  | 3 | 4.2373 | 1.77 | 0 | 1.77 | 3 | 60 | 0 | 1 | 31.77 | 1.05 | 1
1.28 | Toalety ženy | 8.8 | 2.6 | 22.88 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0528 |  | 0.0528 | 0.0528 | 158.4 | 240 | 0 | 240 | -100 |  | 3 | 10.4895 | 0.66 | 0 | 0.66 | 3 | 240 | 0 | 1 | 30.66 | 1.05 | 1
1.29 | Toalety muži | 8.9 | 2.4 | 21.36 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0534 |  | 0.0534 | 0.0534 | 160.2 | 260 | 0 | 260 | -100 |  | 3 | 12.1723 | 0.61615 | 0 | 0.61615 | 3 | 260 | 0 | 1 | 30.6162 | 1.05 | 1
1.30 | Skupinová šatna | 21.7 | 2.5 | 54.25 |  |  | 300 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.3906 |  | 0.3906 | 0.3906 | 1171.8 | 500 | 500 | 0 |  | 100 | 3 | 9.2166 | 2.3436 | 0 | 2.3436 | 3 | 500 | 1 | 0 | 32.3436 | 1.05 | 1
1.31 | Hygienické zázemí | 11.5 | 2.5 | 28.75 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.069 |  | 0.069 | 0.069 | 207 | 690 | 0 | 690 | -100 |  | 3 | 24 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3 | 690 | 0 | 1 | 30.3 | 1.05 | 1
1.32 | Hygienické zázemí | 11.5 | 2.5 | 28.75 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.069 |  | 0.069 | 0.069 | 207 | 690 | 0 | 690 | -100 |  | 3 | 24 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3 | 690 | 0 | 1 | 30.3 | 1.05 | 1
1.33 | Skupinová šatna | 21.7 | 2.5 | 54.25 |  |  | 300 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.3906 |  | 0.3906 | 0.3906 | 1171.8 | 500 | 500 | 0 |  | 100 | 3 | 9.2166 | 2.3436 | 0 | 2.3436 | 3 | 500 | 1 | 0 | 32.3436 | 1.05 | 1
1.34 | Zádveří | 8.5 | 2.8 | 23.8 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.051 |  | 0.051 | 0.051 | 153 | 150 | 150 | 0 |  | 100 | 3 | 6.3025 | 1.02 | 0 | 1.02 | 3 | 150 | 1 | 0 | 31.02 | 1.05 | 1
1.35 | Technické zázemí | 15.5 | 2.1 | 32.55 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.093 |  | 0.093 | 0.093 | 46.5 | 0 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.36 | Sklad odpadu | 12.1 | 1.9 | 22.99 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0726 |  | 0.0726 | 0.0726 | 36.3 | 360 | 0 | 360 | -100 |  | T1 | 15.659 | 0.605 | 0 | 0.605 | T1 | 360 | 0 | 1 | 20.605 | 1.05 | 6
1.37 | Sklad sportovního náčiní | 29.3 | 2.8 | 82.04 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.1758 |  | 0.1758 | 0.1758 | 527.4 | 100 | 100 | 50 |  | 50 | 3 | 1.2189 | 5.274 | 0 | 5.274 | 3 | 100 | 1 | 0.5 | 35.274 | 1.05 | 1
1.38 | Vjezd | 17.2 | 2.8 | 48.16 |  |  | 200 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.2064 |  | 0.2064 | 0.2064 | 619.2 | 100 | 100 | 100 |  |  | 3 | 2.0764 | 6.192 | 0 | 6.192 | 3 | 100 | 1 | 1 | 36.192 | 1.05 | 1
1.39 | Rozvodna NN - část uživatele | 6.4 | 2.8 | 17.92 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0384 |  | 0.0384 | 0.0384 | 115.2 | 50 | 50 | 50 |  |  | 3 | 2.7902 | 2.304 | 0 | 2.304 | 3 | 50 | 1 | 1 | 32.304 | 1.05 | 1
1.40 | Trafokopka | 6 | 2.8 | 16.8 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.036 |  | 0.036 | 0.036 | 18 | 0 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.41 | Rozvodna VN - část u E.ON | 6.4 | 2.8 | 17.92 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0384 |  | 0.0384 | 0.0384 | 19.2 | 0 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.42 | Sportovní plocha | 777 | 11.2 | 8702.4 | 20 | 250 | 750 | [10 empty] | 30 | 2 |  |  | 0 | 5 |  | 9.324 |  | 14.324 | 14.324 | 17404.8 | 12900 | 12900 | 12900 |  |  | 1 | 1.4823 | 3.3312 | 0 | 3.3312 | 1 | 12900 | 1 | 1 | 23.3312 | 1.05 | 8
1.43 | Bufet | 16 | 2.8 | 44.8 | 2 | 110 | 300 | [11 empty] | 2 |  |  | 0 | 0.22 |  | 0.288 |  | 0.508 | 0.508 | 254 | 320 | 250 | 0 |  | 100 | 2 | 5.5804 | 4.7625 | 0 | 4.7625 | 2 | 320 | 1 | 0 | 26.7625 | 1.05 | 6
1.44 | Úklidová místnost | 4.2 | 2.8 | 11.76 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0252 |  | 0.0252 | 0.0252 | 12.6 | 100 | 0 | 100 | -100 |  | 2 | 8.5034 | 0.756 | 0 | 0.756 | 2 | 100 | 0 | 1 | 22.756 | 1.05 | 6
1.45 | Zázemí bufetu | 34.5 | 2.8 | 96.6 |  |  | 300 | [11 empty] | 30 |  |  | 0 | 0 | 7 | 0.621 | -5 | 2.621 | 2.621 | 2898 | 3600 | 1450 | 3600 | -59.8 |  | 2 | 37.2671 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 2 | 3600 | 0.402 | 1 | 24.1842 | 1.05 | 6
1.46 | Sklad | 8.8 | 2.8 | 24.64 |  |  | 100 | [11 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0.0528 |  | 0.0528 | 0.0528 | 197.12 | 200 | 0 | 200 | -100 |  | 2 | 8.1169 | 0.792 | 0 | 0.792 | 2 | 200 | 0 | 1 | 22.792 | 1.05 | 6
1.47 | Chodba | 5.9 | 2.8 | 16.52 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0354 |  | 0.0354 | 0.0354 | 17.7 | 160 | 160 | 0 |  | 100 | 2 | 9.6852 | 0.66375 | 0 | 0.66375 | 2 | 160 | 1 | 0 | 22.6638 | 1.05 | 6
1.48 | Šatna personál | 9.1 | 2.8 | 25.48 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0546 |  | 0.0546 | 0.0546 | 27.3 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 2 | 3.9246 | 1.638 | 0 | 1.638 | 2 | 100 | 1 | 0 | 23.638 | 1.05 | 6
1.49 | Hygienické zázemí personál | 7.5 | 2.8 | 21 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.045 |  | 0.045 | 0.045 | 22.5 | 260 | 0 | 260 | -100 |  | 2 | 12.381 | 0.51923 | 0 | 0.51923 | 2 | 260 | 0 | 1 | 22.5192 | 1.05 | 6
1.50 | UPS pro nouzové osvětlení | 2.5 | 2.8 | 7 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.015 |  | 0.015 | 0.015 | 7.5 | 100 | 0 | 100 | -100 |  |  | 14.2857 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 100 | 0 | 1 | 20.45 | 1.05 | 6
1.51 | Technické zázemí | 3.1 | 2.6 | 8.06 |  |  | 100 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.0186 |  | 0.0186 | 0.0186 | 9.3 | 50 | 0 | 50 | -100 |  | 2 | 6.2035 | 1.116 | 0 | 1.116 | 2 | 50 | 0 | 1 | 21.116 | 1.05 | 6
| SO.01 - 2.NP | [39 empty] | 0 | 1 | 1
2.01 | Chodba | 68.6 | 3.2 | 219.52 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 | 0 |  | 100 | 3 | 4.191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 920 | 1 | 0 | 30 | 1.05 | 1
2.02 | Bezbariérová toaleta muži | 4.1 | 2.8 | 11.48 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | -100 |  | 3 | 6.9686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.03 | Bezbariérová toaleta ženy | 4 | 2.8 | 11.2 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | -100 |  | 3 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.04 | Serverovna | 6.2 | 2.8 | 17.36 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | -100 |  | 3 | 5.7604 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.05 | Toaleta ženy | 3.9 | 2.6 | 10.14 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | -100 |  | 3 | 7.8895 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.06 | Toaleta muži | 3.9 | 2.6 | 10.14 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | -100 |  | 3 | 7.8895 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.07 | Výtah | 3.1 | 2.8 | 8.68 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.08 | Vstup pro tisk | 9.1 | 3.66 | 33.306 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | -100 |  | 3 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.09 | Úklidová místnost | 3.4 | 2.8 | 9.52 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | -100 |  | 3 | 10.5042 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.10 | Předsíň toalety ženy | 4.1 | 2.8 | 11.48 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | -100 |  | 3 | 5.2265 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.11 | Toalety ženy | 5.5 | 2.8 | 15.4 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | -100 |  | 3 | 10.3896 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.12 | Předsíň toalety muži | 3.6 | 2.8 | 10.08 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | -100 |  | 3 | 5.9524 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.13 | Taolety muži | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 100 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0.048 |  | 0.048 | 0.048 | 144 | 180 | 0 | 180 | -100 |  | 3 | 8.0357 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3 | 180 | 0 | 1 | 30.8 | 1.05 | 1
2.14 | Chodba | 131.3 | 3.2 | 420.16 |  |  | 300 | [11 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 2.3634 |  | 2.3634 | 2.3634 | 886.275 | 2100 | 2100 | 2100 |  |  | 1 | 4.9981 | 3.3763 | 0 | 3.3763 | 1 | 2100 | 1 | 1 | 23.3763 | 1.05 | 8
2.15 | Tribuna veřejnost | 235.1 | 6.7 | 1575.17 | 400 | 80 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 32 |  | 2.8212 |  | 34.8212 | 34.8212 | 13057.95 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 1 | 5.0788 | 13.0579 | 0 | 13.0579 | 1 | 8000 | 1 | 1 | 33.0579 | 1.05 | 8
2.16 | Chodba se schodištěm | 35.6 | 5.1 | 181.56 |  |  | 100 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2136 |  | 0.2136 | 0.2136 | 181.56 | 0 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.17 | Chodba se schodištěm | 23.1 | 2.6 | 60.06 |  |  | 100 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1386 |  | 0.1386 | 0.1386 | 415.8 | 70 | 0 | 70 | -100 |  | 3 | 1.1655 | 5.94 | 0 | 5.94 | 3 | 70 | 0 | 1 | 35.94 | 1.05 | 1
2.18 | Komentátorské stanoviště | 72.1 | 2.6 | 187.46 | 4 | 110 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 0.44 | 2 | 1.2978 | -4 | -0.2622 | -0.2622 | 187.46 | 250 | 250 | 180 |  | 28 | 3 | 1.3336 | -3.1464 | 0 | -3.1464 | 3 | 250 | 1 | 0.72 | 26.8536 | 1.05 | 1
2.19 | Chodba privátní část | 105.5 | 3 | 316.5 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 |  | 100 | 3 | 0.50553 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | 1 | 0 | 30 | 1.05 | 1
2.20 | Chodba klubovna | 6.7 | 3 | 20.1 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.21 | Občerstvení | 17 | 3 | 51 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 |  |  | 3 | 7.2549 | 0 | 0 | 0 | 3 | 370 | 1 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.22 | Sklad | 8.2 | 3 | 24.6 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | -100 |  | 3 | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.23 | Salonek | 18.8 | 3 | 56.4 | 6 | 110 | 300 | [11 empty] | 3 |  |  | 0 | 0.66 | 0.5 | 0.3384 | -2 | -0.5016 | -0.5016 | 169.2 | 300 | 300 | 300 |  |  | 3 | 5.3191 | -5.016 | 0 | -5.016 | 3 | 300 | 1 | 1 | 24.984 | 1.05 | 1
2.24 | Klubovna hosté | 38.7 | 3 | 116.1 | 8 | 110 | 300 | [14 empty] | 0 | 0.88 | 0.5 | 0.6966 | -2.5 | -0.4234 | -0.4234 | 0 | 0 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.25 | Tribuna hosté | 24.3 | 3 | 72.9 | 26 | 110 | 300 | [14 empty] | 0 | 2.86 |  | 0.4374 | -3.5 | -0.2026 | -0.2026 | 0 | 780 | 780 | 680 |  | 13 | 3 | 10.6996 | -0.77923 | 0 | -0.77923 | 3 | 780 | 1 | 0.87 | 29.2208 | 1.05 | 1
2.26 | Salonek | 29.2 | 3 | 87.6 | 8 | 110 | 300 | [11 empty] | 3 |  |  | 5.676 | 0.88 |  | 0.5256 | -6.5 | 0.056 | -5.0944 | 262.8 | 400 | 400 | 400 |  |  | 3 | 4.5662 | -38.208 | 0 | 0.42 | 3 | 400 | 1 | 1 | 30.42 | 1.05 | 1 | 5.676 | 1 | 5.5 | 4.3 | J | 600 | 0.4 | 1 | 2.26
2.27 | Pracovna vedení | 29.5 | 3 | 88.5 | 2 | 110 | 300 | [11 empty] | 2 |  |  | 5.676 | 0.22 |  | 0.531 | -6 | -0.104 | -5.249 | 177 | 200 | 200 | 200 |  |  | 3 | 2.2599 | -78.735 | 0 | -1.56 | 3 | 200 | 1 | 1 | 28.44 | 1.05 | 1 | 5.676 | 1 | 5.5 | 4.3 | J | 600 | 0.4 | 1 | 2.27
2.28 | Pracovna vedení | 29 | 3 | 87 | 2 | 110 | 300 | [11 empty] | 2 |  |  | 2.7864 | 0.22 |  | 0.522 | -3.5 | -0.4936 | -2.758 | 174 | 200 | 200 | 200 |  |  | 3 | 2.2989 | -41.37 | 0 | -7.404 | 3 | 200 | 1 | 1 | 22.596 | 1.05 | 1 | 2.7864 | 1 | 2.7 | 4.3 | J | 600 | 0.4 | 1 | 2.28
2.30 | Konferenční místnost | 66.1 | 3 | 198.3 | 16 | 110 | 300 | [11 empty] | 3 |  |  | 11.6616 | 1.76 |  | 1.1898 | -13.5 | -0.0784 | -10.5502 | 594.9 | 800 | 800 | 700 |  | 13 | 3 | 4.0343 | -39.5633 | 0 | -0.294 | 3 | 800 | 1 | 0.87 | 29.706 | 1.05 | 1 | 11.6616 | 1 | 11.3 | 4.3 | J | 600 | 0.4 | 1 | 2.30
2.31 | Sklad | 8.3 | 3 | 24.9 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | -100 |  | 3 | 4.0161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.32 | Strojovna UT | 21 | 4.95 | 103.95 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | -100 |  | 3 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
2.33 | Strojovna VZT | 31.6 | 4.95 | 156.42 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 150 |  | 40 | 3 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 | 1 | 0.6 | 30 | 1.05 | 1
2.34 | Schodiště | 29 | 2.8 | 81.2 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.35 | UPS | 5 | 2.8 | 14 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | -100 |  | 3 | 3.5714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 30 | 1.05 | 1
| SO.01 - 3.NP | [39 empty] | 0 | 1 | 1
3.01 | Schodiště | 15.7 | 2.8 | 43.96 |  |  | 100 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0.0942 |  | 0.0942 | 0.0942 | 282.6 | 150 | 0 | 150 | -100 |  | 3 | 3 | 1.884 | 0 | 1.884 | 3 | 150 | 0 | 1 | 31.884 | 1.05 | 1
3.02 | Strojovna vzduchotechniky | 95.7 | 4.43 | 423.951 |  |  | 100 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0.5742 |  | 0.5742 | 0.5742 | 1722.6 | 400 | 400 | 400 |  |  | 3 | 3 | 4.3065 | 0 | 4.3065 | 3 | 400 | 1 | 1 | 34.3065 | 1.05 | 1