## Parametry
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, OJEKT 31, AREÁL VFU
Projekt | SO 001 - OBJEKT 31
Investor | VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 42 BRNO
Z. č. | 0119
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Vítek
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | Ing. JIří Vítek
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000001
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvaděče RH1 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS01 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R008 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R018 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RV02 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R104 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R105 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R107 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R120 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS2 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R201 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R207 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R222 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS3 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R301 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R308 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R320 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS4 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R/SLP | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Bleskosvod | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Nabízený standard | 0
Dodávky | [9 empty] | 0
Specifikace dodávky rozvaděče RH1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R008 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RV02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R104 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R105 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R107 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R201 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R207 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R222 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R301 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R308 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R320 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R/SLP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvaděče RH1
Rozvaděč skříňový, 2000x600x400, jednokřídlé dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínací blok 250A, Ik 36kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Blok odpínače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podpěťová spoušť 230V-AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocný spínač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nadproudová spoušť 250A, MTV8 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistkový odpínač 3-polový pro válcové pojistky | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistková vložka 100A/gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídyCX, 3pól sada pro TN-C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BC160NT305-25-D Jistič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jistič 25A char D - deion | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jistič 40A char D - deion | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jistič 80A char D deion | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvaděče RH1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS01
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
regulátor pro vyhřívání střešních vpustí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vlhkostně-teplotní senzor, VP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS01 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R008
Rozvodnice Xboard, pod omítku, 3/72 mod., bílé dveře, N/PE svork | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínací modul pro chrániče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R008 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R018
Rozvodnice Xboard, pod omítku, 3/72 mod., bílé dveře, N/PE svork | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínací modul pro chrániče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R018 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RV02
Rozvodnice na omítku, bílá, šířka 600, 4řad | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BC160NT305-160-V Odpínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jistič deion-32A-M | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RV02 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B40/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
soumrak. spínač se spín. hodinami, extr. Fotosenzor, 1-50000Lx, 1x přepínací 8A, AC 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R104
Rozvodnice Xboard, pod omítku, 5/165 modulů, bílé dveře, N/PE svork | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R104 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R105
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínací modul pro chrániče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R105 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R107
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínací modul pro chrániče | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R107 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R120
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínací modul pro chrániče | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R120 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS2
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B40/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R201
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínací modul pro chrániče | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R201 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R207
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 5/120, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínací modul pro chrániče | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R207 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R222
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R222 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS3
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B40/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R301
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R301 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R308
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R308 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R320
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R320 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS4
Rozvodnice na omítku 3/72 modulů ,bílé dveře,N/PE můstky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RMS4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R/SLP
Rozvodnice na omítku 2/48 modulů ,bílé dveře,N/PE můstky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice R/SLP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 985 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ | ks | 528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ROZVODNÁ d 97 mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
krabice rozvodná IP44 | ks | 59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka ohebná d 23mm | m | 760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka tuhá PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
drátožlab 150/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,8m | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"drátožlab 200/50 ""ŽZ"" - vzdálenost podpěr cca.1,7m" | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ocelová nosná konstrukce do 10kg | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ocelová nosná konstrukce do 50kg | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorka krabicová 2x1-2,5mm2 | ks | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorka krabicová 3x1-2,5mm2 | ks | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorka krabicová 5x1-2,5mm2 | ks | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07V-U 4 mm2 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vodič jednožilový H07V-U 6 ZŽ, pevně | m | 780 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vodič jednožilový H07V-U 16 ZŽ, pevně | m | 540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vodič jednožilový H07V-K 25 ZŽ, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | ks | 189 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení vodičů v rozvaděči do 16 mm2 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení vodičů v rozvaděči do 50 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 445 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 4040 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 5670 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 860 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 1540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 , pevně | m | 445 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x25 , pevně | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x120+70 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CHKE-V-J 3x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 1750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H05RR-F-G 5x0.75 , pevně | m | 1280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ do 4x10 mm2 | ks | 478 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ do 4x120 mm1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ so 5x4 mm2 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ so 5x10 mm2 | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ do 5x25 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač řazení č.1, IP20, bílá | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač řazení č. 5, IP20, bílá | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač řazení č. 6 IP20, bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač řazení č. 5B, IP20, bílá | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač řazení č. 7, IP20, bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tlačítkový ovladač se signalizací IP20, bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dvojtlačítkový ovladač žaluziový IP20, bílá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač automatický se snímačem pohybu; IP20 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trojpólový vypínač s červenou páčkou 16A, 500V uzamykatelný visacím zámkem, pevně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trojpólový vypínač s červenou páčkou 32A, 500V, uzamykatelný visacím zámkem, pevně | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tlačítkový ovladač v zasklené skříňce - TOTAL STOP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tlačítkový ovladač ve skříňce "HAVARIJNÍ VYPNUTÍ-" | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;b. bílá | ks | 629 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE;b. bílá | ks | 178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. b. bílá (RAL 9010) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy; řazení 2P+PE; d. b. bílá (RAL 9010) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž rozvodnic do 50 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž rozvodnic do 100 kg | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž skříňových rozvaděčů do 200 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rozpínacá skříň SR2 do výklenku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rozpínací skříň SR622 do výklenku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla
Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 20W, IP20, označení A1 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 30W, IP20, označení A2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 45W, IP20, označení A3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené LED svítidlo, 27W, IP66, označení B1 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené LED svítidlo, 32W, IP66, označení C1 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED svítidlo, 15W, IP20, označení D1 | ks | 103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED svítidlo, 19W, IP40, označení D2 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED svítidlo, 19W, IP65, označení D2IP | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Závěsné LED svítidlo, 85W, IP20, označení F1 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Závěsné LED svítidlo, 76W, IP20, označení G1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Závěsné LED svítidlo, 16W, IP20, označení H1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED svítidlo, 35W, IP65, označení I1 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED svítidlo, 37W, IP20, označení J1 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED svítidlo, 24W, IP20, označení K1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED svítidlo, 32W, IP20, označení K2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED svítidlo, 16W, IP20, označení K3 | ks | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Níástěnné LED svítidlo, 12W, IP44, označení L1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Níástěnné LED svítidlo, 16W, IP44, označení L2 |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
reflektorové svítidli 10W, IP65, označení M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené LED nouzové svítidlo, 1W, IP65, označení N1 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené LED nouzové svítidlo, 1W, IP65, označení N2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED nouzové svítidlo, 1W, IP65, označení N3 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vestavné LED nouzové svítidlo, 1W, IP65, označení N4 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nástěnné LED nouzové svítidlo, 1,2W, IP40, označení P1 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přisazené LED nouzové svítidlo, 2,4W, IP40, označení P2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bleskosvod
Páska FeZn 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát 10 drát FeZn ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát AlMgSi ø 8mm( pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
podpěra vedení PV15b na hřebenáče, L/H 250-270/100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Aktivní jímač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Adaptační člen | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stožárový segment l = 4 m nad hřeben střechy, žárový zinek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trn pod stožárový segment k upevnění do krovu, žárový zinek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1429/1 TRUBKA OHEBNÁ | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KO 125 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZb zkušební - litinová | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR 3a svorka páska-drát | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Štítek pro označení svodu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tvarování mont.dílu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bleskosvod - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
EI 60 Kabel. přepážka | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EI 60 Těsnící zátka - P 60 mm | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vybourání otvoru ve zdivu do průměru 60 mm, stena do 150mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vybourání otvoru ve zdivu do průměru 60 mm, stena do 450mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vysekání kapes ve zdivu cihelném do plochy 25 dm2, hl.150mm | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm | ks | 1520 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spolupráce při zapojovani a zkouskach | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | hod | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
vytýčení kabelového vedení v zastaveném prostoru | km | 0.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0