## 1NP
Dislokace | [6 empty] | Prostředí
1 | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | 6 | 9
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
místnost číslo | název místnosti |  |  |  |  | plocha | ČSN 332140 | [6 empty] | teplota | voda | tělesa | koroze | ráz | vibrace | plísně | živočiši | elmag | osoby | země | unik | látky | materiál | budova |  | poznámka | PROSTŘEDÍ
|  |  | plyn | hořlav | žírav |  | ZIS | GE | E1 | P1 | P2 | P4 | A | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | BA | BC | BD | BE | CA | CB
101 | Vstupní hala | 19.07 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
102 | Chdba | 23.22 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
103 | Schodišťová chodba | 21.06 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
104 | WC | 11.9 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
105 | Bezbarierové WC | 2.08 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
106 | Chdba | 25.37 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
107 | Sekretariát | 33.46 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
107a | Pracovna | 11.69 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
108 | Pracovna přednosty | 32.96 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
109 | Pracovna | 17.22 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
110 | Pracovna | 17.07 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
111 | Pracovna | 17.22 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
112 | Pracovna | 17.22 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
113 | Šatny laborantky | 17.23 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
114 | Přípravna výzkum | 24.29 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
115 | Přípravna výzkum | 32.6 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
116 | Přípravna výzkum | 38.13 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
117 | Přípravna výzkum | 30.7 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
118 | Přípravna výzkum | 48.59 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
119 | Chdba | 25.48 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
120 | Digestoř | 10.1 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
121 | Sprchy | 4.75 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ

## 2NP
Dislokace | [6 empty] | Prostředí
1 | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | 6 | 9
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
místnost číslo | název místnosti |  |  |  |  | plocha | ČSN 332140 | [6 empty] | teplota | voda | tělesa | koroze | ráz | vibrace | plísně | živočiši | elmag | osoby | země | unik | látky | materiál | budova |  | poznámka | PROSTŘEDÍ
|  |  | plyn | hořlav | žírav |  | ZIS | GE | E1 | P1 | P2 | P4 | A | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | BA | BC | BD | BE | CA | CB
201 | Schodiště | 21.08 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
202 | Chdba | 24.57 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
203 | WC | 2.77 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
204 | WC | 7.95 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
205 | WC | 5.19 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
206 | Chodba | 24.78 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
207 | Cvičebna | 85.78 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
208 | Pracovna | 17.64 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
209 | Pracovna | 17.48 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
210 | Pracovna | 18.11 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
211 | Pracovna | 18.11 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
212 | Denní místnost | 17.76 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
213 | Pracovna | 19.53 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
214 | Cvičebna | 100.49 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
216 | PC Cvičebna | 85.12 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
219 | Chodba | 24.86 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
220 | Šatna studenti | 2.13 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
221 | Šatna studenti | 3.06 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
222 | Šatna studenti | 10.87 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ

## 3NP
Dislokace | [6 empty] | Prostředí
1 | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | 6 | 9
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
místnost číslo | název místnosti |  |  |  |  | plocha | ČSN 332140 | [6 empty] | teplota | voda | tělesa | koroze | ráz | vibrace | plísně | živočiši | elmag | osoby | země | unik | látky | materiál | budova |  | poznámka | PROSTŘEDÍ
|  |  | plyn | hořlav | žírav |  | ZIS | GE | E1 | P1 | P2 | P4 | A | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | BA | BC | BD | BE | CA | CB
301 | Schodiště | 21.06 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
302 | Chdba | 29.25 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
303 | WC | 2.77 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
304 | WC | 7.95 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
305 | WC | 5.19 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NEBEZPEČNÉ
306 | Chdba | 28.91 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
307 | Knihovna | 49.86 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
308 | Pracovna | 17.46 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
309 | Pracovna | 17.46 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
310 | Pracovna | 18.11 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
311 | Pracovna | 18.27 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
312 | Pracovna | 18.27 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
313 | Pracovna | 18.34 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
314 | Pracovna | 18.03 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
315 | Šatny laborantky | 17.23 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
316 | Pracovna | 19.53 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
317 | Laboratoř biochemie | 60.16 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
318 | Přípravna biochemie | 39.76 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
320 | Cvičebna biochemie | 85.78 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
321 | Chdba | 29.62 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
322 | Šatna studenti | 2.04 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
323 | Šatna studenti | 3.08 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
324 | Šatna studenti | 10.87 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ