## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 1,50% z dodávky zařízení | 0
PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení č.1 - Větrání levá část budovy | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Zařízení č.2 - Větrání pravá část budovy | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání hygienických zařízení | 0 | 0
Zařízení č.4 - Odvod vzduchu z digestoří a chemických skříní | 0 | 0
Odvod digestoře BNV | 0 | 0
Odvod digestoře ZONA 2 | 0 | 0
Odvod chemické skříně ZONA 2 | 0 | 0
Odvod chemické skříně | 0 | 0
Zařízení č.5 - Chlazení vybraných místností | 0 | 0
Lešení | 0 | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Popis standadru
Zařízení č.1 - Větrání levá část budovy
Demontáže
| Demontáže stávajících rozvodů VZT (včetně 1ks odsávacího ventilátorů, cca 60bm propojovacího potrubí, včetně klapek, distribučních elemntů atd.). včetně jejich ekologické likvidace, dopřesnění rozsahu demontáží bude určen na stavbě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
VZT jednotka
1.1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s regulací, ve stojatém provedení, deskový rekuperátor protiproudý s účinností až 80%, Vp=4500m3/h pext=350Pa, Vo=4500m3/h pext= 350Pa, ohřívač voda 20kW voda 80/60°C, chladič-přímý výparník Qch=15kW chůadivo R410A ,vypařovací teplota 6°C , motory řízené FM přívodní Pel=2,2kW/4,76A/400V, odvodní Pel= 1,5kW/3,35A/400V, Filtry na přívodu čerstvého vzduhu deskový F7, Filtr na odvodu z místnosti deskový M5, rozměr šxvxh 4270x2120x960, napojovací hrdla 760x800mm , hmotnost 1200kg, včetně regulace, Ve standartu Ekodesign 2018 větracích jednotek dle nařízení komise EU 1253/2014. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| Systém MaR včetně veškerých čidel, frekvenčních měničů, servopohonů, ovladače, prokabelování, montáže, vzdáleného ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šéfmontáž na místě, včetně dopravy | h | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci, napojení na VZT jednotku
1.2 | Modul kompresoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vnitřní kompresorová jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena invertním scroll kompresorem s ekvitermním řízením vypařovací teploty. | [6 empty] | 0
| Modul (kompresor), index připojitelnosti 100%, chladivo R410A | [6 empty] | 0
| "- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) - chl.výkon Qch= 14 kW - Prated,c dle LOT21, ch (min. SEER 5,1, ηs-ch 200%) - el.příkon chlazení Pc= kW při ekvitermním řízení vypař.teploty (Ti= 19°C WB / Tex= 35°C DB) - maximální rozměry modulu: výška - 701 mm, šířka - 600 mm, hloubka - 554 mm - maximální hmotnost modulu: 85 kg - jmenovitý proud kompresoru RLA 8.6 A, obvodový proud MCAmax= 13,5 A, maximální jištění MFA - C/15A (400V/50Hz) - akustický výkon Lw: max. 64 dB(A) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 48 dB(A)" | [6 empty] | 0
1.2A | Modul kondenzátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vnitřní kondenzátorová jednotka pro systém s proměnným průtokem chladiva vybavena plug fan ventilátory s EC motory. Modul (kondenzátor) vel. 5HP, index připojitelnosti 100%, chladivo R410A - 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) - el.příkon chlazení Pc= 500 W při ekvitermním řízení vypař.teploty (Ti= 19°C WB / Tex= 35°C DB) - maximální rozměry modulu 5HP: výška - 397 mm, šířka - 1456 mm, hloubka - 1044 mm - maximální hmotnost modulu 5HP: 103 kg - jmenovitý proud kompresoru RLA 4.6 A, obvodový proud MCAmax= 7.0 A, maximální jištění MFA - C/10A (230V/50Hz) - akustický výkon Lw: max. 81 dB(A) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 54 dB(A) | [6 empty] | 0
| včetně příslušenství: | [6 empty] | 0
| sada s expanzním ventilem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| řídící skříňka 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| Měděné propojovací potrubí s teplenou izolací | [6 empty] | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplnění chladiva | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
0
TLUMIČE HLUKU
1.3 | 100x500 délka 1000 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
VYÚSTKA NA KRUHOVÁ POTRUBÍ
1.4 | 825 x 75 včetně regulace - komfortní provedení - přívod vzduchu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | 825 x 75 včetně regulace - komfortní provedení - odvod vzduchu | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | 525 x 75 včetně regulace - komfortní provedení - přívod vzduchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | 525 x 75 včetně regulace - komfortní provedení - odvod vzduchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
REGULATOR PRUTOKU MECHANICKÝ
1.8 | průměr 160 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
1.9 | hliníkové listy 1250x1000 včetně síta proti hmyzu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ
| tl 19mm | m2 | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
| do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| do obvodu 4000 90% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| do obvodu 5600 rovné | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 10% tvarovek | bm | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru280 10% tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.2 - Větrání pravá část budovy
Demontáže
| Demontáže stávajících rozvodů VZT (včetně přívodního ventilátoru, 1ks odsávacího ventilátorů, cca 60bm propojovacího potrubí, včetně klapek, distribučních elemntů atd.). včetně jejich ekologické likvidace, dopřesnění rozsahu demontáží bude určen na stavbě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
VZT jednotka
2.1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s regulací, ve stojatém provedení, deskový rekuperátor protiproudý s účinností až 79%, Vp=2500m3/h pext=350Pa, Vo=2500m3/h pext= 350Pa, ohřívač voda 10kW voda 80/60°C, chladič-přímý výparník Qch=10kW chladivo R410A ,vypařovací teplota 6°C , motory řízené FM přívodní Pel=1,1kW/2,51A/400V, odvodní Pel= 1,1kW/2,51A/400V, Filtry na přívodu čerstvého vzduhu deskový F7, Filtr na odvodu z místnosti deskový M5, rozměr šxvxh 3501x1800x800, napojovací hrdla 600x640mm , hmotnost 1000kg, včetně regulace, Ve standartu Ekodesign 2018 větracích jednotek dle nařízení komise EU 1253/2014. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Systém MaR včetně veškerých čidel, servopohonů, ovladače, prokabelování, montáže, vzdáleného ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šéfmontáž na místě, včetně dopravy | h | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci, napojení na VZT jednotku
0
2.2 | Modul kompresoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vnitřní kompresorová jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena invertním scroll kompresorem s ekvitermním řízením vypařovací teploty. | [6 empty] | 0
| Modul (kompresor), index připojitelnosti 100%, chladivo R410A | [6 empty] | 0
| - 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) - chl.výkon Qch= 14 kW - Prated,c dle LOT21, ch (min. SEER 5,1, ηs-ch 200%) - el.příkon chlazení Pc= kW při ekvitermním řízení vypař.teploty (Ti= 19°C WB / Tex= 35°C DB) - maximální rozměry modulu: výška - 701 mm, šířka - 600 mm, hloubka - 554 mm - maximální hmotnost modulu: 85 kg - jmenovitý proud kompresoru RLA 8.6 A, obvodový proud MCAmax= 13,5 A, maximální jištění MFA - C/15A (400V/50Hz) - akustický výkon Lw: max. 64 dB(A) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 48 dB(A) | [6 empty] | 0
0
2.2A | Modul kondenzátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vnitřní kondenzátorová jednotka pro systém s proměnným průtokem chladiva vybavena plug fan ventilátory s EC motory. Modul (kondenzátor) vel. 5HP, index připojitelnosti 100%, chladivo R410A - 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) - el.příkon chlazení Pc= 500 W při ekvitermním řízení vypař.teploty (Ti= 19°C WB / Tex= 35°C DB) - maximální rozměry modulu 5HP: výška - 397 mm, šířka - 1456 mm, hloubka - 1044 mm - maximální hmotnost modulu 5HP: 103 kg - jmenovitý proud kompresoru RLA 4.6 A, obvodový proud MCAmax= 7.0 A, maximální jištění MFA - C/10A (230V/50Hz) - akustický výkon Lw: max. 81 dB(A) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 54 dB(A) | [6 empty] | 0
0
| včetně příslušenství: | [6 empty] | 0
| sada s expanzním ventilem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| řídící skříňka 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| Měděné propojovací potrubí s teplenou izolací | [6 empty] | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplnění chladiva | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
0
TLUMIČE HLUKU
2.3 | 100x500 délka 1000 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
VYÚSTKA NA KRUHOVÁ POTRUBÍ
2.4 | 825 x 75 včetně regulace - komfortní provedení - přívod vzduchu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | 825 x 75 včetně regulace - komfortní provedení - odvod vzduchu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
REGULATOR PRUTOKU MECHANICKÝ
2.6 | průměr 200 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
2.7 | hliníkové listy 1250x1000 včetně síta proti hmyzu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ
| tl 19mm | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 45.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| do obvodu 1890 40% tvarovek | bm | 7.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0
| do obvodu 5600 rovné | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 10% tvarovek | bm | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru280 10% tvarovek | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru400 50% tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| Zařízení č.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání hygienických zařízení
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
3.1 | průměr 160 IP44 dvouotáčkový ventilátor ultratichý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| včetně | [6 empty] | 0
| Rychloupínací spona průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka průměr 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
3.2 | průměr 160 IP44 dvouotáčkový ventilátor ultratichý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| včetně | [6 empty] | 0
| Rychloupínací spona průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka průměr 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
3.3 | průměr 125 IP44 dvouotáčkový ventilátor ultratichý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| včetně | [6 empty] | 0
| Rychloupínací spona průměr 125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka průměr 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
3.4 | průměr 160 IP44 dvouotáčkový ventilátor ultratichý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| včetně | [6 empty] | 0
| Rychloupínací spona průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka průměr 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
3.5 | průměr 125 IP44 dvouotáčkový ventilátor ultratichý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| včetně | [6 empty] | 0
| Rychloupínací spona průměr 125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka průměr 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
3.6 | průměr 160 IP44 dvouotáčkový ventilátor ultratichý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| včetně | [6 empty] | 0
| Rychloupínací spona průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka průměr 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU
3.7 | průměr 160 délka 600 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | průměr 25 délka 600 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
VENTILY TALÍŘOVÉ PLASTOVÉ
3.9 | pro odvod vzduchu průměr 125 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | pro odvod vzduchu průměr 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
STŘÍŠKA PROCLIMA
3.11 | KRUHOVÁ průměr 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
3.12-3.14 | Neobsazeno | [6 empty] | 0
0
OHEBNÉ HADICE S ÚTLUMEM HLUKU
3.15 | průměr 125 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.16 | průměr 160 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru140 20% tvarovek | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zařízení č.3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.4 - Odvod vzduchu z digestoří a chemických skříní
Odvod digestoře BNV
VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ PLASTOVÝ
4.1 | pro odvod vzuchu P = 0,25 kW, n = 1350 ot/min poloha 6 odolný zásadám a kyselinám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOVOVÁ STOLIČKA
| pro radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA PLASTOVÁ
| průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ PLASTOVÝ
4.2 | pro odvod vzuchu P = 0,25 kW, n = 1350 ot/min poloha 6 odolný zásadám a kyselinám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOVOVÁ STOLIČKA
| pro radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA PLASTOVÁ
| průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ PLASTOVÝ
4.4 | pro odvod vzuchu P = 0,25 kW, n = 1350 ot/min poloha 6 odolný zásadám a kyselinám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOVOVÁ STOLIČKA
| pro radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA PLASTOVÁ
| průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ PLASTOVÝ
4.6 | pro odvod vzuchu P = 0,25 kW, n = 1350 ot/min poloha 6 odolný zásadám a kyselinám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOVOVÁ STOLIČKA
| pro radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA PLASTOVÁ
| průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
0
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ PLASTOVÝ
4.8 | průměr 160 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ
4.9 | průměr 110 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA
4.10 | průměr 160 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ
| tl 19mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ Z PLASTU
| do průměru125 rovné | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru160 10% tvarovek | bm | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
| Odvod digestoře BNV - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Odvod digestoře ZONA 2
VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ PLASTOVÝ
4.3 | pro odvod vzuchu P = 0,25 kW, n = 1350 ot/min poloha 6 odolný zásadám a kyselinám ZÓNA 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOVOVÁ STOLIČKA
| pro radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA PLASTOVÁ ZÓNA 2
| průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ PLASTOVÝ
4.5 | pro odvod vzuchu P = 0,25 kW, n = 1350 ot/min poloha 6 odolný zásadám a kyselinám ZÓNA 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOVOVÁ STOLIČKA
| pro radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA PLASTOVÁ ZÓNA 2
| průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ PLASTOVÝ ZÓNA 2
4.11 | průměr 125 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ ZÓNA 2
4.12 | průměr 110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA ZÓNA 2
4.13 | průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ
| tl 19mm | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ Z PLASTU
| do průměru125 rovné | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru160 10% tvarovek | bm | 38.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Odvod digestoře ZONA 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Odvod chemické skříně ZONA 2
VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ PLASTOVÝ
4.7 | pro odvod vzuchu P = 0,25 kW, n = 1350 ot/min poloha 6 odolný zásadám a kyselinám ZÓNA 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOVOVÁ STOLIČKA
| pro radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA PLASTOVÁ ZÓNA 2
| průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ PLASTOVÝ ZÓNA 2
4.11 | průměr 125 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ ZÓNA 2
4.12 | průměr 110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA ZÓNA 2
4.13 | průměr 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ
| tl 19mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ Z PLASTU ZÓNA 2
| do průměru110 10% tvarovek | bm | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru125 10% tvarovek | bm | 12.7 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru140 10% tvarovek | bm | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru160 10% tvarovek | bm | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Odvod chemické skříně ZONA 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Odvod chemické skříně
VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ PLASTOVÝ
4.8 | pro odvod vzuchu P = 0,25 kW, n = 1350 ot/min poloha 6 odolný zásadám a kyselinám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOVOVÁ STOLIČKA
| pro radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA PLASTOVÁ
| průměr 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ PLASTOVÝ
4.8 | průměr 160 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ
4.9 | průměr 110 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA
4.10 | průměr 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ
| tl 19mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ Z PLASTU
| do průměru110 10% tvarovek | bm | 30.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru140 10% tvarovek | bm | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| do průměru200 10% tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| Odvod chemické skříně - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zařízení č.4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.5 - Chlazení vybraných místností
| Systém klimatizace s proměnným průtokem chladiva VRV (VRF) s vnitřní, kompresovou částí jednotky, odděleným, kondenzátorovým výměníkem s plug fan ventilátory a EC motory. Systém je určený pro chlazení s možností ekvitermního řízení vypařovací teploty v rozsahu 6°C až 16°C na základě venkovní teploty. Proměnná teplota slouží pro minimalizaci provozních nákladů, maximální zvýšení celoroční účinnosti a komfortní zvýšení teploty vyfukovaného vzduchu při maximálním snížení odvlhčovacího výkonu. | [6 empty] | 0
Tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci, VRV-i systém
| Kompresor/kondenzátor 2 trubkový systém VRV (VRF) | [6 empty] | 0
5.1 | Modul kompresoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vnitřní kompresorová jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena invertním scroll kompresorem s ekvitermním řízením vypařovací teploty. | [6 empty] | 0
| Modul (kompresor), index připojitelnosti 100%, chladivo R410A | [6 empty] | 0
| - 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) - chl.výkon Qch= 22,4 kW - Prated,c dle LOT21, ch (min. SEER 4.9, ηs-ch 191.1%) - el.příkon chlazení Pc= 7.64 kW při ekvitermním řízení vypař.teploty (Ti= 19°C WB / Tex= 35°C DB) - maximální rozměry modulu: výška - 701 mm, šířka - 760 mm, hloubka - 554 mm - maximální hmotnost modulu: 105 kg - jmenovitý proud kompresoru RLA 8.6 A, obvodový proud MCAmax= 17.4 A, maximální jištění MFA - C/20A (400V/50Hz) - akustický výkon Lw: max. 64 dB(A) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 48 dB(A) | [6 empty] | 0
0
5.1A | Modul kondenzátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vnitřní kondenzátorová jednotka pro systém s proměnným průtokem chladiva vybavena plug fan ventilátory s EC motory. Modul (kondenzátor) vel. 8HP, index připojitelnosti 100%, chladivo R410A - 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) - el.příkon chlazení Pc= 500 W při ekvitermním řízení vypař.teploty (Ti= 19°C WB / Tex= 35°C DB) - maximální rozměry modulu 8HP: výška - 397 mm, šířka - 1456 mm, hloubka - 1044 mm - maximální hmotnost modulu 8HP: 103 kg - jmenovitý proud kompresoru RLA 4.6 A, obvodový proud MCAmax= 7.0 A, maximální jištění MFA - C/10A (230V/50Hz) - akustický výkon Lw: max. 81 dB(A) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 54 dB(A) | [6 empty] | 0
0
5.2 | Kazetová jednotka DAIKIN FXFQ25B s DC motorem ventilátoru - nominální chladící výkon Qch= 2,6 kW / nominální topný výkon Qt= 3,0 kW - skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 6°C, Qchl= 2,0 kW - rozměry jednotky: výška - 210 mm, rozměr - 840x840 mm - nominální elektrický příkon při chlazení Pel= 38 W (230V/50Hz) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / nízký): 35 / 28,5 dB(A) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Refnet | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Refnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kabelový, nástěnný ovladač Madoka bílý s LED podsvícením a českým menu ovládáním | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Plochý dekorační panel bílý | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Měděné propojovací potrubí s teplenou izolací | [6 empty] | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | bm | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | bm | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | bm | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | bm | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| Stíněný komunikační kabel | bm | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplnění chladiva | kg | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
0
0
0
Tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci, VRV-i systém
| Kompresor/kondenzáto | [6 empty] | 0
0
5.10 | Modul kompresoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vnitřní kompresorová jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena invertním scroll kompresorem s ekvitermním řízením vypařovací teploty. | [6 empty] | 0
| Modul (kompresor), index připojitelnosti 100%, chladivo R410A | [6 empty] | 0
| - 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) - chl.výkon Qch= 22,4 kW - Prated,c dle LOT21, ch (min. SEER 4.9, ηs-ch 191.1%) - el.příkon chlazení Pc= 7.64 kW při ekvitermním řízení vypař.teploty (Ti= 19°C WB / Tex= 35°C DB) - maximální rozměry modulu: výška - 701 mm, šířka - 760 mm, hloubka - 554 mm - maximální hmotnost modulu: 105 kg - jmenovitý proud kompresoru RLA 8.6 A, obvodový proud MCAmax= 17.4 A, maximální jištění MFA - C/20A (400V/50Hz) - akustický výkon Lw: max. 64 dB(A) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 48 dB(A) | [6 empty] | 0
5.10A | Modul kondenzátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vnitřní kondenzátorová jednotka pro systém s proměnným průtokem chladiva vybavena plug fan ventilátory s EC motory. Modul (kondenzátor) vel. 8HP, index připojitelnosti 100%, chladivo R410A - 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) - el.příkon chlazení Pc= 500 W při ekvitermním řízení vypař.teploty (Ti= 19°C WB / Tex= 35°C DB) - maximální rozměry modulu 8HP: výška - 397 mm, šířka - 1456 mm, hloubka - 1044 mm - maximální hmotnost modulu 8HP: 103 kg - jmenovitý proud kompresoru RLA 4.6 A, obvodový proud MCAmax= 7.0 A, maximální jištění MFA - C/10A (230V/50Hz) - akustický výkon Lw: max. 81 dB(A) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 54 dB(A) | [6 empty] | 0
0
5.11 | Kazetová jednotka DAIKIN FXFQ25B s DC motorem ventilátoru - nominální chladící výkon Qch= 2,6 kW / nominální topný výkon Qt= 3,0 kW - skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 6°C, Qchl= 2,0 kW - rozměry jednotky: výška - 210 mm, rozměr - 840x840 mm - nominální elektrický příkon při chlazení Pel= 38 W (230V/50Hz) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / nízký): 35 / 28,5 dB(A) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | Kazetová jednotka DAIKIN FXFQ32B s DC motorem ventilátoru - nominální chladící výkon Qch= 3,3 kW / nominální topný výkon Qt= 3,7 kW - skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 6°C, Qchl= 2,4 kW - rozměry jednotky: výška - 210 mm, šířka - 840x840 mm - nominální elektrický příkon při chlazení Pel= 38 W (230V/50Hz) - akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / nízký): 35 / 28,5 dB(A) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Refnet | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Refnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kabelový, nástěnný ovladač Madoka bílý s LED podsvícením a českým menu ovládáním | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Plochý dekorační panel bílý | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Měděné propojovací potrubí s teplenou izolací | [6 empty] | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | bm | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | bm | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | bm | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | bm | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné (kaučuková, nehořlavá) izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| Stíněný komunikační kabel | bm | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplnění chladiva | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zařízení č.5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Lešení
| Lešení | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál
ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| TĚSNÍCÍ MATERIÁL | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek
Do zelených polí napsat typ uvařovaného výrobku

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce objektu č. 15 – projektová dok. (opakovaná); parcela č. 3787, k.ú. Královo Pole [611484]
Projekt | D. 1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení
Investor | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Z. č. | 345-V-102
A. č. | 345
Smlouva
Vypracoval | ING. KUBÍK
Kontroloval | ING. KUBÍK
Datum | 03.11.2019
Zpracovatel | Ing. Bronislav Kubík Zámoraví 599, Napajedla 76361 IČ: 76424073 DIČ:CZ7507215309
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0
Cna přesunu 1 kg | 0,00
PPV % | 0,00
Zednické výpomoci % | 0,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21