## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Seminární místnost - větrání
1.01 | Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým rekuperačním výměníkem s bypasem | ks | 1
hygienické provedení
Qv=2800m3/h, pe=500/400Pa
příkon ventilátorů 3,3kW, součástí jednotky FM
napájecí napětí 400V
uzavírací klapky na čerstvém a odváděném vzduchu
rekuperační výměník s účinností 52%
Vodní ohřívač 70/50°C, Q=18,9kW, dp=2,6kPa
Přímý chladič Q=12,3kW, R410A
Filtrace F5,F9/G4
hmotnost 570kg
1.02 | Venkovní kondenzační jednotka - invertorová | ks | 1
Qch=14kW, P= 3,52kW/400V, R410A
1.03 | Sada elektronického expanzního ventilu pro kondenzační jednotku | ks | 1
1.04 | Komunikační řídící box pro kondenzační jednotku | ks | 1
1.05 | Propojovací izolované měděné potrubí s komunikačním kabelem | bm | 12
9,52/15,9mm
1.10 | Protidešťová žaluzie se sítem | ks | 1
1000x500
1.15 | Tlumič hluku buňkový | ks | 16
250x500x1000
1.20 | Regulační klapka s ručním ovládáním | ks | 2
DN200
1.21 | Regulační klapka s ručním ovládáním | ks | 1
250x250
1.40 | Vířivá vyúsť s regulací | ks | 4
600/V/C/P/48/R
1.41 | Vířivá vyúsť s regulací | ks | 1
600/V/C/P/24/R
1.42 | Vířivá vyúsť s regulací | ks | 1
600/V/C/O/24/R
1.50 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 10
DN250
1.51 | Ohebná PVC hadice | bm | 5
DN200
1.60 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované | m2 | 111
vč. tvarovek a příslušenství
1.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN200 | bm | 6
vč. tvarovek a příslušenství
1.71 | Kruhové SPIRO potrubí DN250 | bm | 26
vč. tvarovek a příslušenství
1.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 114
1.81 | Tepelná a protihluková izolace tl. 60mm s alupolepem | m2 | 20
1.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál, chladivo R410a | kg | 50
Celkem:
Zařízení č. 1A - Chlazení přípravny
1A.01 | Vnitřní kazetová jednotka s kruhový výdechem | ks | 1
Qch=5kW
1A.02 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT - invertorová | ks | 1
Qch=5kW, P= 1,41kW/230V, R410A
1A.03 | Nástěnný kabelový ovladač s podsvícením | ks | 1
včetně montáže a prokabelování ovladače
1A.04 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 10
6/12mm
1A.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 20
chladivo R410A, propojovací kabeláž
Celkem:
Zařízení č. 2 - Provozní prostory - větrání
2.01 | Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým rekuperačním výměníkem s bypasem | ks | 1
Qv=1600m3/h, pe=400Pa
příkon ventilátorů 1,5kW, součástí jednotky FM
napájecí napětí 400V
uzavírací klapky na čerstvém a odváděném vzduchu
rekuperační výměník s účinností 45%
Vodní ohřívač 70/50°C, Q=10,1kW, dp=3,2kPa
Filtrace F5/G4
hmotnost 283kg
2.15 | Tlumič hluku buňkový | ks | 2
250x500x1000
2.16 | Tlumič hluku buňkový | ks | 2
250x500x1500
2.17 | Tlumič hluku buňkový | ks | 2
200x500x1000
2.20 | Regulační klapka s ručním ovládáním | ks | 1
DN250
2.21 | Regulační klapka s ručním ovládáním | ks | 1
DN315
2.22 | Regulační klapka s ručním ovládáním | ks | 6
DN160
2.40 | Vyústka komfortní dvouřadá s regulací R1 | ks | 12
325x125
2.41 | Vyústka s filtrací | ks | 5
600x100
2.42 | Ochranná mřížka | ks | 1
DN160
2.43 | Talířový ventil - odvodní kovový | ks | 10
DN100
2.44 | Talířový ventil - odvodní kovový | ks | 1
DN160
2.50 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 20
DN100
2.51 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 2
DN160
2.60 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované | m2 | 102
vč. tvarovek a příslušenství
2.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN100 | bm | 18
vč. tvarovek a příslušenství
2.71 | Kruhové SPIRO potrubí DN125 | bm | 6
vč. tvarovek a příslušenství
2.72 | Kruhové SPIRO potrubí DN160 | bm | 32
vč. tvarovek a příslušenství
2.73 | Kruhové SPIRO potrubí DN250 | bm | 32
vč. tvarovek a příslušenství
2.74 | Kruhové SPIRO potrubí DN315 | bm | 4
vč. tvarovek a příslušenství
2.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 64
2.81 | Tepelná a protihluková izolace tl. 60mm s alupolepem | m2 | 8
2.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 40
Celkem:
Zařízení č. 3 - Větrání technické místnosti
3.01 | Ventillátor diagonální potrubní DN160 | ks | 2
Qv=150m3/h, pe=20Pa
P=0,05kW/230V
3.20 | Zpětná klapka těsná | ks | 2
DN160
3.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN160 | bm | 2
vč. tvarovek a příslušenství
3.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 5
Celkem:

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | PROJEKT
|  |  | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Seminární místnost - větrání
Zařízení č. 1A - Chlazení přípravny
Zařízení č. 2 - Provozní prostory - větrání
Zařízení č. 3 - Větrání technické místnosti
MEZISOUČET
Náklady na dopravu
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Zařízení staveniště | 3% | 0
Komplexní vyzkoušení
Zaregulování zařízení
Zaškolení obsluhy
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MEZISOUČET
C E L K E M