## tech-plyny
| Akce: | VUT Brno 25
| Specifikace: | PS 02 - Technické plyny
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč | Uvažovaný standard
Rozvody
21 | Trubka nerez AISI 304 8x1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Trubka nerez AISI 304 18x1,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | AISI 304 - T-8/8/8 vč. šroubení | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | AISI 304 - T-18/8/18 vč. šroubení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | AISI 304 - Armatura odplynění H2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | AISI 304 - uzavírací ventil 1/4" vč. šroubení | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Suchá předloha H2 vč. šroubení | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Spojka nerez na potrubí 8 mm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Spojka nerez na potrubí 18 mm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Koleno nerez na potrubí 8 mm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Koleno nerez na potrubí 18 mm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Redukce nerez 8/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ocelový chránič na potr. 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ocelový chránič na potr. 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Redukční stanice He, čistota 6.0 (vysokotlaká připojovací spirála, vstupní uzavírací ventil, odplyňovací ventil, redukční ventil 230 - 1/14 bar, pojistný ventil, výstupní uzavírací ventil). Nerez montážní deska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Redukční stanice N2, čistota 6.0 (vysokotlaká připojovací spirála, vstupní uzavírací ventil, odplyňovací ventil, redukční ventil 230 - 1/14 bar, pojistný ventil, výstupní uzavírací ventil). Nerez montážní deska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Redukční stanice N2, čistota 6.0 (vysokotlaká připojovací spirála, vstupní uzavírací ventil, odplyňovací ventil, redukční ventil 230 - 1/14 bar, pojistný ventil, výstupní uzavírací ventil). Nerez montážní deska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Redukční stanice H2, 6.0 (vysokotlaká připojovací spirála, vstupní uzavírací ventil, odplyňovací ventil, redukční ventil 230 - 1/14 bar, pojistný ventil, výstupní uzavírací ventil). Nerez montážní deska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Podružný redukční panel N2 6.0 (vstupní uzavírací ventil, podružný redukční ventil, kontrolní manometr, výstup 1/4"). Vč. Připojení. Nerez montážní deska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Podružný redukční panel He 6.0 (vstupní uzavírací ventil, podružný redukční ventil, kontrolní manometr, výstup 1/4"). Vč. Připojení. Nerez montážní deska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Podružný redukční panel Ar 6.0 (vstupní uzavírací ventil, podružný redukční ventil, kontrolní manometr, výstup 1/4"). Vč. Připojení. Nerez montážní deska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Podružný redukční panel H2 6.0 (vstupní uzavírací ventil, podružný redukční ventil, kontrolní manometr, výstup 1/4"). Vč. Připojení. Nerez montážní deska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Skříň na tlakové lahve, požární odolnost 90 min, dle DIN EN 14470-2 (G90), vč. výklopného můstku z pozink. rýhovaného ocel.plechu, montážní kolejnice pro osazení armatur, držák na lahve pro 2 lahve. Stropní průchodky. Venk. rozměry 900x617x2050, atest GS, certifikát CE, hmotnost 355 kg, stropní průchodky (24 ks) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Protipožární úcpávky na pr. 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Konzola jednoduchá | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Konzola středně složitá | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Značení potrubí, směry průtoku, média, označení ventilů | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Tlaková zkouška- úseková | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zkoušky rozvodů technických plynů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Profuk potrubí inertním plynem | 64 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Výchozí revize rozvodů technických plynů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Předání, proškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vedení montážních prací | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Dopravné, režijní náklady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámka:
V šedě označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)