## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem | Uvažovaný standard
Poznámka:
Hadice připojovací i izolov.nesmí být delší než 1,2m,
Zhotovitel musí repsktovat stavbu, ztížené podmnky montáže,
Záměny prvků při změně interieru možné
Montáže ve všech podhledech jsou značně obtížné.
Zahrnout do nabídky !!
V šedě označených buňkách sloupce " Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)
Zař.č.1,1A- seminární místnost č.309
provedení dle nařízení EU 1253/2014-tzv.ECO design
1.1 | Vzduchotechnická jednotka | kpl | 1
v provedení venkovním s deskovým rekuperátorem
plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
na přívodu: tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr F5 kapsový,
rekuperace - desková s úč.76%
komora vodního ohř,volná komora s vyhříváním
komora přímého chlazení, ventilátor s FM
na odtahu: filtr G4, motor s FM, uzav.klapka servo, tl.manžeta
ventilátor s FM
V = 3.200/3.200 m3/h 350/350Pa
Qt = 5kW voda 65/45°C
Qch = 20 kW R410A 32/18°C
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
dle nabídky
ovládání a servo dodá profese MaR
vč.pryžové podl. odpovídající hmotn. jednotky
rám pod jednotku dodá stavba
1.2 | kondenzační jednotka inverter - pro výparník | kpl | 1
Qch= 25kW 3x400V 50Hz
vč. příslušenství- sada s exp.ventilem, kabel.ovládač
uvedení do provozu technikem výrobce
dle nabídky
rám pod jednotku dodá stavba
1.2a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | bm | 5
výpočet propj. potrubí provedl výrobce
vč. refnety, izolace, závěsy, náplň, propojovací kabeláž
zprovoznění - zajistí VZT spolu s MaR
1.10 | nasávací kus se sítem proti hmyzu s vletovanou žaluzií | ks | 1
700x700<90° dle PD VZT
1.15 | tlumič hluku 500 x 400 - 600 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.16 | tlumič hluku 500 x 400 - 1500 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.17 | tlumič hluku 500 x 400 - 1200 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.40 | Výust vířivá přívodní -Q-Z-H-600x24 | ks | 8
Vp = 400m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN 250
1.50 | Hadice ohebná izol. DN 250 | bm | 12
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
1A.10 | nasávací kus s vletovanou žaluzií dle PD VZT | ks | 1
700x700<90°
1A.15 | tlumič hluku 600 x 500 - 1000 | kpl | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.16 | tlumič hluku 700 x 700 - 1000 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.40 | odtahová výustka VK-1.0-R1 625x125 | ks | 5
1.70 1A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 98
rovné a tvarové potrubní díly - 70%
1.80 1A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 14
vč. tvarovek a příslušenství
1.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplňkový materiál dle potřeby vzt
1.86 | potrubí chladiva vedené po střeše bude opatřeno krytem | m2 | 5
např.plechovým, odolným proti UV záření - dodá VZT
Celkem:
Zař.č.2,2A - laboratoře ve 2. a 3.NP
provedení dle nařízení EU 1253/2014-tzv.ECO design
2.1 | Vzduchotechnická jednotka | ks | 1
v provedení venkovní s deskovým rekuperátorem
plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
vč. tl.m.,uzav.klapka servo, filtr kapsový EU5,2.st.F7, desk.rek.
komora vodního ohř.,přímý chl.-2okruhy, ventilátor s FM
volná komora s vyhříváním
na odtahu:filtr kapsový G4,ventilátor s FM, uzav.kl. servo, tl.m.
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
V = 11.500/9.400 m3/h 400/400Pa
Qt = 37kW voda 65/45°C
Qch = 56 kW R410A 32/19°C
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
dle nabídky
ovládání a servo dodá profese MaR
podstavný rám - dodávka stavby
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky
2.2 | kondenzační jednotka inverter - pro výparník j. | kpl | 2
Qch = 28kW 3x400V 50Hz
vč. příslušenství- sada s exp.ventilem, kabel.ovládač
uvedení do provozu technikem výrobce
dle nabídky
rám pod jednotku dodá stavba
2.a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | bm | 30
výpočet propj. potrubí provedl výrobce
vč. refnety, izolace, závěsy, náplň, propojovací kabeláž
uvedení do provozu a zprovoznění
2.15 | tlumič hluku 1250 x 1000 - 1000 | ks | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
2.20 | regul.kl. DN250 | ks | 11
ovl. R
2.21 | regul.kl. DN160 | ks | 1
ovl. R
2.25 | Požární klapka 800 x 200 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
2.26 | Požární klapka 630 x 200 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
2.27 | Požární klapka 800 x 300 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
2.28 | Požární klapka 800 x 300 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
2.30 | regulátor průtoku vzduchu 400x200 | ks | 10
Vp = 1200 m3/h
vč. regulátor s potenciometrem
ovl.MaR
2.40 | Výust vířivá přívodní -Q-Z-H-400x16 | ks | 3
Vp = 200-250m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN 200
2.41 | Výust vířivá přívodní -Q-Z-H-300x8 | ks | 1
Vp = 150-200m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN 160
2.42 | Výust vířivá přívodní -Q-Z-H-600x24 | ks | 18
Vp = 500-600 m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN250
2.43 | přívodní výustka KV K1 R3 525 x 75 | ks | 4
2.44 | Výust vířivá přívodní -R-Z-H-400x16 | ks | 3
Vp = 250 m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN200
2.45 | Ventil přívodní DN 160 | ks | 2
vč. zděře
2.46 | přívodní výustka VK 2.0 R1 425x225 | ks | 2
2.47 | přívodní výustka VK 2.0 R1 560x200 | ks | 3
2.48 | přívodní výustka KV K1 R3 625 x 75 | ks | 40
2.50 | Hadice ohebná izol. DN 200 | bm | 5
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
2.51 | Hadice ohebná izol. DN 160 | bm | 6
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
2.52 | Hadice ohebná izol. DN 250 | bm | 6
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
2A.2 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.Ex | kpl | 1
V = 1000 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 480 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.3 | Odtahový ventilátor potrubní Exe IP54 | kpl | 10
Vo= 75 m3/h P = 0,05kW 230V 50 Hz p = 140 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, regul.kl.
ovl.SI-trvale
2A.4 | Odtahový ventilátor potrubní plast | kpl | 10
Vo= 20 m3/h 230V 50 Hz p = 100 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka, regul.kl.
ovl.SI-trvale
2A.5 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast | kpl | 1
V = 1200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 540 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.6 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast | kpl | 1
V = 1200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 540 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.7 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast | kpl | 1
V = 1200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 540 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.8 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast | kpl | 1
V = 1200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 540 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.9 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast | kpl | 1
V = 1200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 540 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.10 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast | kpl | 1
V = 1200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 540 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.11 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast | kpl | 1
V = 1200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 540 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.12 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast | kpl | 1
V = 1200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 540 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.13 | Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast | kpl | 1
V = 1200 m3/h 3x400 V 50 Hz p = 540 Pa
vč.příslušenství - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl
vč. podstavný sokl
2A.15 | tlumič hluku 1000 x 1000 - 1000 | ks | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
2A.25 | Požární klapka 800 x 200 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
2A.26 | Požární klapka 800 x 280 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
2A.27 | Požární klapka 500 x 200 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
2A.30 | výfuková hlavice DN100 | ks | 2
provedení plast
2A.31 | výfuková hlavice DN100 | ks | 2
provedení plast (PE)
2A.40 | Výust vířivá odtahová -Q-A-H-400x16 | ks | 1
V = 250-300m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN 200
2A.41 | Výust vířivá odtahová -Q-A-H-300x8 | ks | 1
Vp = 150-200m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN 160
2A.42 | odtahová výustka VK 1.0 R1 825 x 225 | ks | 9
2A.43 | odtahová výustka VK 1.0 R1 625 x 225 | ks | 5
2A.44 | Výust vířivá odtahová -R-A-H-400x16 | ks | 2
V = 320 m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN200
2A.45 | Ventil odtahový DN 160 | ks | 5
vč. zděře
2A.46 | odtahová výustka VK 1.0 R1 280 x 140 | ks | 1
2A.50 | Hadice ohebná izol. DN 200 | bm | 5
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
2A.51 | Hadice ohebná izol. DN 160 | bm | 11
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
2,2A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 605
celotmelené, těsné odtahové potrubí
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
2.71 | nasávací kus se sítem proti hmyzu a vletovanou žaluzií | ks | 1
1300/1300 - 1000 - 90°
provedení dle PD VZT, nátěr , mat.dle architekta
2A.71 | výdechový kus s vletovanou žaluzií | ks | 1
1300/1300 - 1000 - 90°
provedení dle PD VZT, nátěr , mat.dle architekta
2,2A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 140
vč. tvarovek a příslušenství
2A.81 | Potrubí kruhové plastové (PE) do DN 250 | bm | 172
vč. Tvarovek 40% a příslušenství
2A.82 | Potrubí kruhové plastové do DN 250 | bm | 305
vč. Tvarovek 40% a příslušenství
2A.83 | Výfukový kus <90 s vletovanou žaluzií DN100 | ks | 8
provedení plast
2A.84 | Výfukový kus <90 s vletovanou žaluzií DN100 | ks | 8
provedení plast (PE)
2.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplňkový materiál dle potřeby vzt
2.86 | návarek na potrubí - na stupačce | ks | 2
2.87 | potrubí chladiva vedené po střeše bude opatřeno krytem | m2 | 6
např.plechovým, odolným proti UV záření - dodá VZT
Celkem:
Zař.č.3,3A - zpracování medu a cvičebny v 1.NP
provedení dle nařízení EU 1253/2014-tzv.ECO design
3.1 | Vzduchotechnická jednotka | ks | 1
v provedení venkovním s deskovým rekuperátorem
plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
na přívodu: tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr F5 kapsový,
rekuperace - desková s úč.76%
komora vodního ohř,volná komora s vyhříváním
komora přímého chlazení, ventilátor s FM
na odtahu: filtr G4, motor s FM, uzav.klapka servo, tl.manžeta
ventilátor s FM
V = 7.000/6.500 m3/h 400/400Pa
Qt = 18kW voda 65/45°C
Qch = 40 kW R410A 32/17°C
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
dle nabídky
ovládání a servo dodá profese MaR
podstavný rám - dodávka stavby
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn.jednotky
3.2 | kondenzační jednotka inverter - pro výparník | kpl | 2
Qch= 20kW 3x400V 50Hz
vč. příslušenství- sada s exp.ventilem, kabel.ovládač
uvedení do provozu technikem výrobce
dle nabídky
rám pod jednotku dodá stavba
3.2a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | bm | 25
výpočet propj. potrubí provedl výrobce
vč. izolace, závěsy, náplň, propojovací kabeláž, refnet
uvedení do provozu a zprovoznění
3.15 | tlumič hluku 1000 x 800 - 1000 | ks | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
3.20 | regul.kl. DN250 | kpl | 3
ovl. R
3.25 | Protipožární klapka 800 x 250 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
3.26 | Protipožární klapka 800 x 250 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
3.30 | regulátor průtoku vzduchu 500x200 | ks | 1
Vp = 1500 m3/h
vč. regulátor s potenciometrem
ovl.MaR
3.40 | přívodní výustka KV K1 R3 625 x 75 | ks | 17
3.41 | přívodní výustka KV K1 R3 525 x 75 | ks | 14
3.42 | přívodní výustka VK 2.0 R1 560x200 | ks | 2
3.43 | Výust vířivá přívodní -Q-Z-H-600x24 | ks | 2
Vp = 350m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN 250
3.44 | Ventil přívodní DN 125 | ks | 4
vč. zděře
3.45 | Ventil přívodní DN 160 | ks | 5
vč. zděře
3.46 | Ventil přívodní DN 200 | ks | 3
vč. zděře
3.47 | přívodní výustka VK 2.0 R1 425x225 | ks | 2
3.50 | Hadice ohebná izol. DN 160 | bm | 7
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
3.51 | Hadice ohebná izol. DN 200 | bm | 5
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
3.52 | Hadice ohebná izol. DN 250 | bm | 3
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
3A.12 | výfuková hlavice hranatá -základna 800x400 | ks | 1
vč. odtoku
provedení dle architekta
3A.15 | tlumič hluku 1000 x 600 - 1000 | kpl | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
3A.16 | tlumič hluku 1100 x 1100 - 900 | ks | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
3A.25 | Protipožární klapka 650 x 250 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
3A.26 | Protipožární klapka 800 x 250 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
3A.30 | regulátor průtoku vzduchu 500x200 | ks | 1
V = 1500 m3/h
vč. regulátor s potenciometrem
ovl.MaR
3A.40 | odtahová výustka VK 1.0 R1 425 x 125 | ks | 2
3A.41 | odtahová výustka KV K1 R3 525 x 75 | ks | 2
3A.42 | odtahová výustka VK 1.0 R1 825 x 225 | ks | 6
3A.43 | Výust vířivá odtahová -Q-A-H-600x24 | ks | 2
Vo = 350m3/h
vč.stavitelné lamely,komory s regulační klapkou, připoj.DN 250
3A.44 | Ventil odtahový DN 160 | ks | 2
vč. zděře
3A.45 | Ventil odtahový DN 200 | ks | 3
vč. zděře
3A.46 | odtahová výustka VK 1.0 R1 500 x 200 | ks | 2
3A.50 | Hadice ohebná izol. DN 160 | bm | 3
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
3A.51 | Hadice ohebná izol. DN 200 | bm | 5
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
3A.52 | Hadice ohebná izol. DN 250 | bm | 3
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
3,3A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. | m2 | 376
celotmelené, těsné odtahové potrubí
rovné a tvarové potrubní díly - 50%
3.71 | nasávací kus se sítem proti hmyzu a vletovanou žaluzií | ks | 1
1100/1100 - 1000/1100 - 90°
provedení dle PD VZT, nátěr , mat.dle architekta
3,3A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 144
vč. tvarovek a příslušenství
3.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt
3.86 | návarek na potrubí - na stupačce | ks | 1
3.87 | potrubí chladiva vedené po střeše bude opatřeno krytem | m2 | 10
např.plechovým, odolným proti UV záření - dodá VZT
Celkem:
Zař.č.4,4A - pitevna
4.1 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení | ks | 1
provedení ležaté - ECO design 2016
plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
vč. tl.m.,uzavírací klapka servo, filtr kapsový F5, rekuper.desk.
komora vodního ohř.,volná komora s vyhříváním, přímý chl.,
ventilátor s FM, 2.st.filtrace F7
na odtahu: filtr kapsový F7, filtr s aktivním uhlí, rekuper.,
ventilátor s FM , uzav.kl.servo, tl.manžeta
FM dodávkou MaR
V = 1.800/2.000 m3/h 300/300Pa
Qt = 5kW voda 65/45°C ti=20°C
Qch = 10 kW R410A 32/18°C
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
dle nabídky
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky
ovládání a servo dodá profese MaR
podstavný rám - dodávka stavby
4.2 | kondenzační jednotka inverter tř.min.A+ | kpl | 1
pro výparník vzt jednotky
Qch = 10kW 400V 50 Hz
vč. příslušenství-sada exp.ventilů, dálk.ovl. řídící skříňka
vzdálená čidla
dle nabídky
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky
podstavný rám dodá VZT !! Rám bude osazený na folii
nesmí se kotvit do střechy- např.walraven
4.2a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | bm | 5
výpočet propj. potrubí provedl výrobce
vč. izolace, závěsy, náplň, propojovací kabeláž
uvedení do provozu a zprovoznění
potrubí vedené po střeše bude opatřeno krytem např.
plechovým odolným proti UV záření
4.10 | nasávací kus se sítem proti hmyzu 500x400<90° | ks | 1
4.15 | tlumič hluku 500 x 400 - 1000 | ks | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
4.17 | tlumič hluku 500 x 400 - 1000 | ks | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
4.25 | Protipožární klapka 630x200 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
4.40 | přívodní výustka VK 2.0 R1 825 x 225 | ks | 1
4.41 | přívodní výustka VK 2.0 R1 560x280 | ks | 2
4.42 | přívodní výustka KV K1 R3 625 x 75 | ks | 4
4A.10 | výdechový kus 500x400<90° | ks | 1
viz PD VZT
4A.15 | tlumič hluku 500 x 400 - 1000 | ks | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
4A.16 | tlumič hluku 500 x 400 - 1500 | ks | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
4A.25 | Protipožární klapka 560 x 200 | ks | 1
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovl.EPS, monitoruje MaR
4A.40 | odtahová výustka VK 1.0 R1 825 x 225 | ks | 1
4A.41 | odtahová výustka VK 1.0 R1 560x200 | ks | 1
4A.42 | odtahová výustka VK 1.0 R1 400x200 | ks | 2
na nástavci na kruhovém potrubí
nad podlahou
4,4A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech | m2 | 175
celotmelené, těsné odtahové potrubí
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
4,4A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 26
vč. tvarovek a příslušenství
4.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
podpěry pod VZT potrubí na střeše bude podloženo
pružnou podložkou a dlaždicemi - dodá VZT
nebiude poškozena sřešní folie
vykrývací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt
4.86 | návarek na potrubí - na stupačce | ks | 2
Celkem:
Zař.č.5,5A - hyg.smyčka
5.1 | Vzduchotechnická jednotka podstropní- ECO design 2016 | ks | 1
v provedení vnitřním s deskovým rekuperátorem úč.82%
plášť izolovaný tl.45 mm,s vnějším lakováním RAL
vč. tl.m.,uzavírací klapka servo, filtr G4 a F7, desk.rek.82%
elektrický dohřívač, ventilátor s EC motorem
na odtahu: uzav.servo, filtr, ventilátor s EC motorem, tl.m.
možnost řízení 0-10V - zajistí MaR
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
V = 500/450 m3/h 200/200Pa
Qt = 3kW 230V 50Hz
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
dle nabídky
ovládání a servo dodá profese MaR
5.10 | protideš´tová žaluzie se sítem proti hmyzu DN250 | kpl | 1
provedení dle architekta
5.15 | tlumič hluku DN250 - 1200 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
5.42 | Ventil přívodní DN 160 | ks | 4
vč. zděře
5.50 | Hadice ohebná izol. DN 160 | bm | 6
5A.10 | protideš´tová žaluzie DN250 | kpl | 1
provedení dle architekta
5A.15 | tlumič hluku DN250 - 800 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
5A.16 | tlumič hluku DN250 - 1200 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
5A.40 | Ventil odtahový DN100 | ks | 4
vč. zděře
5A.42 | Ventil odtahový DN160 | ks | 1
vč. zděře
5A.43 | Ventil odtahový DN200 | ks | 1
vč. zděře
5A.50 | Hadice ohebná izol. DN 100 | bm | 6
5A.51 | Hadice ohebná izol. DN 160 | bm | 1
5A.52 | Hadice ohebná izol. DN 200 | bm | 1
5,5A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, | m2 | 5
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
5.,5A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 42
vč. tvarovek a příslušenství
5.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt
Celkem:
Zař.č.6 - hyg.zázemí
6A.2 | Odtahový ventilátor potrubní radiální | kpl | 3
Vo = 250 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa
vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka
6A.3 | Odtahový ventilátor potrubní radiální | kpl | 4
Vo = 150-200 m3/h 230V 50 Hz p = 100 Pa
vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka
6A.4 | Odtahový ventilátor nástěný radiální | kpl | 3
Vo = 50 m3/h 230V 50 Hz p = 90 Pa
vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka
6A.5 | Odtahový ventilátor potrubní radiální | kpl | 4
Vo = 300 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa
vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka
6A.6 | Odtahový ventilátor radiální malý | kpl | 1
Vo = 50 m3/h 230V 50 Hz p = 80 Pa
vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka
6A.7 | Odtahový ventilátor radiální malý | kpl | 1
Vo = 90 m3/h 230V 50 Hz p = 80 Pa
vč.2xtl.manžeta, zpětná klapka
6A.10 | výfuková hlavice VH 100 | ks | 2
provedení dle architekta
6A.11 | výfuková hlavice VH 160 | ks | 1
provedení dle architekta
6A.13 | výfuková hlavice VH 300 | ks | 2
provedení dle architekta
6A.15 | tlumič hluku DN200 - 500 | ks | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6A.16 | tlumič hluku DN125 - 600 | ks | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6A.17 | tlumič hluku DN160 - 600 | ks | 5
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6A.18 | tlumič hluku DN160 - 900 | ks | 3
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6A.40 | Ventil odtahový DN 100 | ks | 26
vč. zděře
6A.41 | Ventil odtahový DN 125 | ks | 7
vč. zděře
6A.42 | Ventil odtahový DN 200 | ks | 8
vč. zděře
6A.50 | Hadice ohebná hluk.izol.DN 100 | bm | 47
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
6A.51 | Hadice ohebná hluk.izol.DN 125 | bm | 11
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
6A.52 | Hadice ohebná hluk.izol.DN 200 | bm | 10
hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m
6A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, | m2 | 21
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
6A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 140
vč. tvarovek a příslušenství
6.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
materiál dle potřeby vzt,
6.86 | návarek na potrubí - na stupačce | ks | 2
Celkem:
Zař.č.7,7A - rybárny 1 a 2
7.1 | Vzduchotechnická jednotka vnitřní provedení-přívodní | ks | 1
splňuje EU 1253/2014, splňuje ECO design 2016 /2018
plášť izolovaný tl.25 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
vč. tl.m.,uzavírací klapka servo, filtr kapsový F5
komora vodního ohř.,přímý chl., ventilátor regulovatelný 0-10V
V = 1.200 m3/h 300Pa 3x400V 50Hz
Qt = 12kW voda 65/45°C
Qch = 7 kW R410A
vč. sifonu pro odvod kondenzátu
dle nabídky
7.2 | kondenzační jednotka inverter tř.min.A+ | kpl | 1
pro výparník vzt jednotky
Qch = 7kW 400V 50 Hz
vč. příslušenství-sada exp.ventilů, dálk.ovl. řídící skříňka
vzdálená čidla
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky
7.2a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410a | bm | 15
vč. izolace, závěsy, konzole, náplň, propojovací kabeláž
uvedení do provozu a zprovoznění
7.3 | pouze montáž!! | ks | 1
stávající chladicí systém - vnitřní a venkovní jednotka
budou použity pro zpětnou montáž
vnitřní podstropní typ DFE 32EH3
vč. připojení chladiva
vč. drátový ovládač na stěnu - propojí SI
kondenzační jednotka stávající MCU+60
popis viz TV
montáž na fasádu vč.nových konzol
230V 50 Hz
silově napojí SI
pružná podložka pod venkovní jednotku - např. Sylomer typ dle
skutečné hmotnosti jednotky
dodávka nových konzol
7.3a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 407c | bm | 12
vč. izolace, závěsy, konzole, náplň, propojovací kabeláž
uvedení do provozu a zprovoznění
7.10 | protideš´tová žaluzie se sítem proti hmyzu 600 x 200 | ks | 1
provedení dle architekta
7.15 | tlumič hluku 500 x250 -1000 | ks | 1
vč.kulisy, krytí děrovaným plechem, plastové provedení
7.16 | tlumič hluku 400 x 300 - 600 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
7.17 | tlumič hluku 400 x 300 - 1000 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
7.18 | tlumič hluku 500 x250 -600 | ks | 1
vč.kulisy, krytí děrovaným plechem, plastové provedení
7.20 | regulační klapka 315x200- plastové provedení | ks | 1
ovl.servo - dodávka MaR
7.40 | přívodní výustka PH I 400 x 200 0.H | ks | 2
7.41 | přívodní výustka PH I 625x 125 0.H | ks | 4
7A.1 | Odtahový ventilátor potrubní radiální , tl.pláště 25mm | kpl | 1
splňuje EU 1253/2014
Vo = 1200 m3/h 3x400V 50Hz p = 250 Pa, ovl.0-10V
vč.2xtl.manžeta, klapka , ovl.servo - servo dodá MaR
7A.10 | protideš´tová žaluzie 600 x 200 - provedení plast | ks | 1
7A.15 | tlumič hluku 400 x200 -1000 | ks | 1
vč.kulisy, krytí děrovaným plechem, plastové provedení
7A.16 | tlumič hluku 500 x250 -1000 | ks | 1
vč.kulisy, krytí děrovaným plechem, plastové provedení
7A.17 | tlumič hluku 500 x250 - 900 | ks | 1
vč.kulisy, krytí děrovaným plechem, plastové provedení
7A.20 | regulační klapka 400x200- plastové provedení | ks | 1
400 x 200 ovl.servo-dodá MaR
7A.21 | regulační klapka 200x200- plastové provedení | ks | 1
ovl.ruční
7A.40 | odtahová výustka PH I 560 x 200 0.H | ks | 3
7A.41 | odtahová výustka PH I 400 x 200 0.H | ks | 2
7.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, | m2 | 42
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
7,7A.71 | Potrubí plastové | m2 | 32
vč. Tvarovek 30% a příslušenství
7.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt,
7.56 | potrubí chladiva vedené vně objektu bude opatřeno krytem | m2 | 6
např.plechovým, odolným proti UV záření - dodá VZT
Celkem:
Zař.č.8 - technické zázemí
8.1 | jednotka vnitřní chladicí nástěná | kpl | 1
Qch = 3,6W
vč. nástěný ovl
kondenzační jednotka tř.min.A+
celoroční provedení do -15°C dle EU legislativy
vč. úprava pro nízké teploty
230V 50 Hz
silově napojí SI
pověsit na fasádu
dle nabídky
8.a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | kpl | 1
max.dl.do 16m, z toho převýšení cca 2m
vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do provozu
vč.propojovací kabeláž, zprovoznění
8.10 | protideš´tová žaluzie se sítem proti hmyzu DN150 | ks | 7
provedení - nátěr - dle architekta
8.11 | mřížka na potrubí s možností uzavření DN150 | ks | 7
ovl.ruční
8.12 | protideš´tová žaluzie se sítem proti hmyzu DN200 | ks | 2
provedení - nátěr - dle architekta
8.13 | mřížka na potrubí s možností uzavření DN200 | ks | 2
ovl.ruční
8.14 | stěnová mřížka SMU 20 200x100 | ks | 2
8A.1 | Odtahový ventilátor potrubní radiální | kpl | 1
Vo = 250 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa
vč.tl.manžeta, zpětná klapka, ochranná mřížka
8A.2 | Odtahový ventilátor potrubní Exe IP54 | kpl | 1
Vo= 100-250 m3/h 230V 50 Hz p = 100 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka
ovl.SI
8A.2a | Odtahový ventilátor potrubní Exe IP54 | kpl | 1
Vo= 100-350 m3/h 230V 50 Hz p = 130 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka
ovl.SI
8A.3 | Odtahový ventilátor potrubní radiální | kpl | 1
Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa
vč.2x tl.manžeta, zpětná klapka,
8A.4 | Odtahový ventilátor potrubní radiální | kpl | 1
Vo =150 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa
vč.2x tl.manžeta, zpětná klapka,
8A.5 | Odtahový ventilátor potrubní Exe IP54 | kpl | 1
Vo= 140 m3/h 230V 50 Hz p = 90 Pa
vč.příslušenství - tlumicí manžety, zpětná klapka
ovl.SI
8A.09 | ochranná mřížka DN200 | ks | 1
8A.10 | ochranná mřížka DN125 | ks | 1
8A.11 | výfuková hlavice DN160 - plastové provedení | ks | 1
8A.12 | výfuková hlavice DN200 | ks | 1
provedení dle architekta
8A.13 | protideš´tová žaluzie DN200 | ks | 1
provedení - nátěr - dle architekta
8A.14 | ochranná mřížka DN160 | kpl | 2
8A.15 | tlumič hluku DN125 - 600 | kpl | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
8A.16 | tlumič hluku DN 160 - 600 | kpl | 2
provedení plast
8A.17 | tlumič hluku DN 200 - 600 | kpl | 2
provedení plast
8A.18 | tlumič hluku DN 160 - 600 | kpl | 3
8A.19 | výfuková hlavice DN160 | ks | 1
8,8A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 | bm | 36
vč. tvarovek a příslušenství
8,8A.81 | Potrubí kruhové plastové (PE) do DN200 | bm | 32
vč. Tvarovek 30% a příslušenství
8.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplň. materiál dle potřeby vzt
Celkem:
Zař.č.9 - klimatizace
9.1 | tepelné čerpadlo - inverter, typ variable refrigerant flow | kpl | 1
2trubkové provedení, 2 venkovní jednotky - viz PD VZT
celkový chladicí výkon Qch = 22+40kW
vč.příslušenství-viz nabídka
vč.vývod pro ovl.systémem MaR - on/off, porucha, chod
vč. zprovoznění servisním technikem firmy výrobce
vč. rozdělovače chladiva
dle nabídky
vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky
podstavný rám dodá stavba
9.a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | bm | 295
max.dl.do 295m, z toho převýšení cca 9,5m
vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do provozu
vč.propojovací kabeláž, zprovoznění
vč.refnety
9.3 | nástěná jednotka | sada | 9
Qch = 3,6kW
vč. nástěný ovládač
dle nabídky
9.4 | mezistropní jednotka kanálová nízká | sada | 1
Qch = 5,6kW
vč. nástěný ovládač, čerpadlo kondz.
dle nabídky
9.5 | jednotka chl/top - kazetová 900x900 | sada | 2
Qch = 8kW
vč. 1nástěný ovládač, čerpadlo kondz., grill
dle nabídky
9.7 | mezistropní jednotka kanálová nízká | sada | 2
Qch = 7,1kW
vč. nástěný ovládač, čerpadlo kondz.
dle nabídky
9.6 | nástěná jednotka | sada | 1
Qch = 5,6kW
vč. nástěný ovládač
dle nabídky
9.11 | mřížka cirkulační do podhledu 600 x 300 | ks | 1
provedení elox - dle architekta
9.12 | mřížka cirkulační do podhledu 600 x 600 | ks | 2
provedení elox - dle architekta
9.40 | přívodní výustka VK 2.0 R1 625 x 225 | ks | 3
9.41 | přívodní výustka VK 2.0 R1 825 x 125 | ks | 6
9.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, | m2 | 28
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
9.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
materiál dle potřeby vzt,
9.86 | potrubí chladiva vedené po střeše bude opatřeno krytem | m2 | 24
např.plechovým, odolným proti UV záření - dodá VZT
Celkem:
Zař.č.10 - neobsazeno
Zař.č.11 - server
11.1 | jednotka vnitřní chladicí nástěná | kpl | 1
Qch =7kW
vč. drátový ovládač na stěnu - propojí SI
kondenzační jednotka tř.min.A+
celoroční provedení do -15°C dle EU legislativy
vč. úprava pro nízké teploty
230V 50 Hz
silově napojí SI
pružná podložka pod venkovní jednotku - typ dle
skutečné hmotnosti jednotky
dle nabídky
11.1a | vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A | kpl | 1
max.dl.do 16m, z toho převýšení cca 2m
vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do provozu
vč.propojovací kabeláž, zprovoznění
11.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č.7B - demontáž stávajícího zařízení
7B | demontáž stávajícího systému split nízkoteplotního | sada | 1
upozorňuji - VELMI šetrná demontáž!!
vnitřní podstropní typ - viz objekt
vč. demontáže chladiva, ovládače, odvodu kondnezátu
venkovní jednotka typ viz objekt
400V 50Hz
vč. odsátí chladiva R407c dl potrubí cca 10bm
vč. konzol na fasádě
Celkem:
IZOLACE, NÁTĚRY,
| Izolace tepelné | m2 | 252
TL.80mm+ oplechování
| Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 310
TL.40mm
| Izolace tepelné | m2 | 15
TL.40mm+ oplechování
| Izolace protipožární | m2 | 276
| izolace tepelná - např.mirelon | m2 | 396
TL.20mm
| vylepení potrubí a izol. | m2 | 86
TL.20mm
| Nátěry potrubí a elementů | m2 | 50
podpěrných konstrukcí
Celkem:

## REKAPITULACE
D.1.4.3 - Zařízení VZT
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | - | PROJEKT
|  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1,1A- seminární místnost č.309
Zař.č.2,2A - laboratoře ve 2. a 3.NP
Zař.č.3,3A - zpracování medu a cvičebny v 1.NP
Zař.č.4,4A - pitevna
Zař.č.5,5A - hyg.smyčka
Zař.č.6 - hyg.zázemí
Zař.č.7,7A - rybárny 1 a 2
Zař.č.8 - technické zázemí
Zař.č.9 - klimatizace
Zař.č.11 - server
Zař.č.7B - demontáž stávajícího zařízení
MEZISOUČET
Náklady na dopravu | 3%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
3%
Komplexní vyzkoušení | 44 | hod
Zaregulování zařízení
Zaregulování zařízení | 64 | hod
Zaškolení obsluhy | 8 | hod
Lešení | 184 | hod
Návrh provozního předpisu | 1 | sada
Dokumentace skutečného provedení | 1 | sada
Vertikální transport | 31 | hod
drobné stavební přípomoce | 120 | hod
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
IZOLACE, NÁTĚRY,
MEZISOUČET
C E L K E M
Poznámka.
V šedě označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)