## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Nabízený standard
Zařízení č. 1 - Větrání posluchárny
1.01 | Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla rotačním regeneračním výměníkem s přenosem vlhkosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=4.000m3/h, pe=500Pa
příkon ventilátorů 5,11kW
napájecí napětí 400V
uzavírací klapky na čerstvém a odváděném vzduchu
rotační výměník s účinností 79,9%
Přímý chladič Qch=32,6kW, R410A
Vodní ohřívač Qt=15,1kW, 60/40°C, dp=12,14kPa
Filtrace F7/M5
EC ventilátory
hmotnost 848kg
1.02 | Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo pro vzduchotechnickou jednotku -invertorová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=28kW, Qt=31,5kW, P= 7,7kW/400V, R410A
1.03 | Elektronický expanzní ventil pro kondenzační jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28kW
1.04 | Komunikační box pro komunikaci vzduchotechnické jednotky s | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kondenzační jednotkou a expanzním ventilem s externím řízením 0-10V- součást jednotky
1.05 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
22,2/9,5mm
1.06 | Ovladač pro kondenzační jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Protidešťová žaluzie se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
750x500
1.11 | Protidešťová žaluzie se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1000x630
1.15 | Tlumič hluku buňkový | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
250x500x1500
1.16 | Tlumič hluku buňkový | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
250x500x1000
1.17 | Tlumič hluku buňkový ATYP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
250x630x1000
1.18 | Tlumič hluku buňkový ATYP | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
250x400x1000
1.19 | Tlumič hluku buňkový ATYP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
200x400x1000
1.20 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
800x315
1.21 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
200x200
1.22 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
400x315
1.30 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
400x315
1.31 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
400x400
1.32 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
800x315
1.33 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
630x250
1.40 | Síto | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
630x250
1.41 | Síto | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
800x250
1.42 | Síto | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
400x200
1.43 | Vyúsť schodová s rozptylovým prvkem, 4 otvory | ks | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
420x80mm
1.44 | Vyústka nastavitelná jednořadá s regulací R1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
225x325
1.60 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované | m2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
1.81 | Tepelná a protihluková izolace tl. 60mm s alupolepem | m2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
1.82 | Tepelná izolace tl. 80mm s oplechováním | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
pozinkovaným plechem
1.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R410A
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Větrání 1.PP a 1.NP
2.01 | Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla rotačním regeneračním výměníkem s přenosem vlhkosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=2.500m3/h, pe=500Pa
příkon ventilátorů 2,81kW
napájecí napětí 400V
uzavírací klapky na čerstvém a odváděném vzduchu
rotační výměník s účinností 79,4%
Přímý chladič Qch=20,5kW, R410A
Vodní ohřívač Qt=9,5kW, 60/40°C, dp=3,66kPa
Filtrace F7/M5
EC ventilátory
hmotnost 723kg
2.02 | Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo pro vzduchotechnickou jednotku -invertorová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=22,4kW, Qt=25kW, P= 5,56kW/400V, R410A
2.03 | Elektronický expanzní ventil pro kondenzační jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22,4kW
2.04 | Komunikační box pro komunikaci vzduchotechnické jednotky s | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kondenzační jednotkou a expanzním ventilem s externím řízením 0-10V- součást jednotky
2.05 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
19,1/9,5mm
2.06 | Ovladač pro kondenzační jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Protidešťová žaluzie se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
500x500
2.15 | Tlumič hluku buňkový | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
250x500x1500
2.16 | Tlumič hluku buňkový | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
250x500x1000
2.20 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
355x280
2.21 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
355x200
2.30 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
355x280
2.31 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
355x200
2.40 | Vyústka nastavitelná dvouřadá s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
325x125
2.41 | Vyústka nastavitelná dvouřadá s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
625x225
2.42 | Vyústka nastavitelná dvouřadá s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
425x125
2.43 | Vířivá vyúsť | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
600/C/V/P/16/R
2.44 | Vyústka pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
625x125
2.45 | Vyústka nastavitelná dvouřadá s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
225x125
2.46 | Vířivá vyúsť | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
600/C/V/P/24/R
2.47 | Vyústka nastavitelná jednořadá s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
325x125
2.48 | Vířivá vyúsť | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
600/C/V/O/16/R
2.49 | Vyústka nastavitelná jednořadá s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
425x125
2.491 | Vyústka nastavitelná jednořadá s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
225x125
2.492 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
DN125
2.493 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
2.494 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN200
2.495 | Vířivá vyúsť | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
600/C/V/O/24/R
2.50 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
DN125
2.51 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
2.52 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
DN200
2.60 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované | m2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
2.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN125 | bm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
2.71 | Kruhové SPIRO potrubí DN160 | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
2.72 | Kruhové SPIRO potrubí DN200 | bm | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
2.73 | Kruhové SPIRO potrubí DN250 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
2.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
2.81 | Tepelná a protihluková izolace tl. 60mm s alupolepem | m2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
2.83 | Protipožární izolace s požární odolností 60 minut | m2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
2.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R410A
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání 2.NP a 3.NP
3.01 | Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla rotačním regeneračním výměníkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=4.800m3/h, pe=500Pa
příkon ventilátorů 5,37kW
napájecí napětí 400V
uzavírací klapky na čerstvém a odváděném vzduchu
rotační výměník s účinností 78,6%
Přímý chladič Qch=39,2kW, R410A
Vodní ohřívač Qt=19,4kW, 60/40°C, dp=18,85kPa
Filtrace F7/M5
EC ventilátory
hmotnost 832kg
3.02 | Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo pro vzduchotechnickou jednotku -invertorová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=22,4kW, Qt=25kW, P= 5,56kW/400V, R410A
3.03 | Elektronický expanzní ventil pro kondenzační jednotku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22,4kW
3.04 | Komunikační box pro komunikaci vzduchotechnické jednotky s | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
kondenzační jednotkou a expanzním ventilem s externím řízením 0-10V- součást jednotky
3.05 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
19,1/9,5mm
3.06 | Ovladač pro kondenzační jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Protidešťová žaluzie se sítem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
750x500
3.15 | Tlumič hluku buňkový ATYP | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
250x600x1000
3.20 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
400x250
3.21 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280x200
3.22 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
450x315
3.23 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
450x250
3.24 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN200
3.30 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
630x500
3.31 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
500x315
3.32 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
315x200
3.33 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280x200
3.34 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
450x315
3.35 | Požární klapka ruční ovládání s koncovým spínačem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
400x250
3.40 | Vířivá vyúsť | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
600/C/V/P/24/R
3.41 | Vířivá vyúsť | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
600/C/V/P/16/R
3.42 | Talířový ventil kovový přívodní se zděří | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
3.43 | Vířivá vyúsť | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
300/C/V/P/8/R
3.44 | Vířivá vyúsť | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
600/C/V/O/24/R
3.45 | Vířivá vyúsť | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
600/C/V/O/16/R
3.46 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
DN125
3.47 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
3.50 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
DN125
3.51 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
3.52 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
DN200
3.53 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
DN250
3.60 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované | m2 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN125 | bm | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.71 | Kruhové SPIRO potrubí DN160 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.72 | Kruhové SPIRO potrubí DN200 | bm | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.73 | Kruhové SPIRO potrubí DN225 | bm | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.74 | Kruhové SPIRO potrubí DN250 | bm | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.75 | Kruhové SPIRO potrubí DN315 | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
3.81 | Tepelná a protihluková izolace tl. 60mm s alupolepem | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
3.83 | Protipožární izolace s požární odolností 45 minut | m2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
3.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R410A
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání odpadů
4.01 | Ventilátor diagonální DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=150m3/h, pe=200Pa, P=0,053kW/230V
4.10 | Žaluziová klapka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 160
4.20 | Samočinná zpětná klapka těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 160
4.40 | Ochranná mřížka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 160
4.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN160 | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
4.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Chlazení 1.PP, m.č.120 a 2.NP
5.01 | Venkovní kondenzační jednotka miniVRV systému - invertorová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=33,5kW, P= 10,15kW/400V, R410A
5.02 | Vnitřní jednotka nástěnná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=2,2kW, P=0,02kW/230V
5.03 | Vnitřní jednotka nástěnná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=3,6kW, P=0,03kW/230V
5.04 | Vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem + dekorační panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=3,6kW, P=0,04kW/230V
5.05 | Vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem + dekorační panel | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=4,5kW, P=0,04kW/230V
5.06 | Vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem + dekorační panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=5,6kW, P=0,05kW/230V
5.07 | Nástěnný ovladač | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | Refnet -výkonový index - do200 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.09 | Refnet -výkonový index - 200-290 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Refnet -výkonový index - 290-640 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6,4mm
5.21 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9,5mm
5.22 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0
12,7mm
5.23 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
15,9mm
5.24 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19,1mm
5.25 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
22,2mm
5.26 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
28,6mm
5.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R410A - 5,9kg , propojovací kabeláž
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Chlazení 1.NP
6.01 | Venkovní kondenzační jednotka miniVRV systému - invertorová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=33,5kW, P= 10,15kW/400V, R410A
6.02 | Vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem + dekorační panel | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=4,5kW, P=0,04kW/230V
6.03 | Vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem + dekorační panel | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=5,6kW, P=0,05kW/230V
6.04 | Nástěnný ovladač | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | Refnet -výkonový index - do200 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.06 | Refnet -výkonový index - 290-640 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
6,4mm
6.21 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9,5mm
6.22 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
12,7mm
6.23 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
15,9mm
6.24 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
19,1mm
6.25 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
28,6mm
6.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R410A - 4,2kg , propojovací kabeláž
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Chlazení 3 a 4.NP
7.01 | Venkovní kondenzační jednotka miniVRV systému - invertorová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=33,5kW, P= 10,15kW/400V, R410A
7.02 | Vnitřní jednotka nástěnná | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=4,5kW, P=0,02kW/230V
7.03 | Vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem + dekorační panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=5,6kW, P=0,05kW/230V
7.04 | Nástěnný ovladač | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | Refnet -výkonový index - do200 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7.06 | Refnet -výkonový index - 200-290 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.07 | Refnet -výkonový index - 290-640 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
6,4mm
7.21 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9,5mm
7.22 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
12,7mm
7.23 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
15,9mm
7.24 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
19,1mm
7.25 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
22,2mm
7.26 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
28,6mm
7.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R410A - 6,2kg , propojovací kabeláž
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání strojovny vzduchotechniky
8.01 | Ventilátor diagonální DN200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=500m3/h, pe=260Pa, P=0,132kW/230V
8.20 | Samočinná zpětná klapka těsná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 200
8.40 | Ochranná mřížka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 200
8.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN200 | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
8.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
8.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Větrání strojovny vzduchotechniky
9.01 | Ventilátor diagonální DN200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=500m3/h, pe=260Pa, P=0,132kW/230V
9.15 | Tlumič hluku kruhový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 200/900
9.20 | Samočinná zpětná klapka těsná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 200
9.40 | Ochranná mřížka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 200
9.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN200 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
9.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
9.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 10 - Chlazení SLP
10.01 | Vnitřní nástěnná jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=5kW, R32
10.02 | Kondenzační jednotka invertorová, chlazení do venkovní teploty -15°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=5kW, P=1,36kW/230V, R32
10.03 | Propojovací izolované měděné potrubí s komunikačním kabelem | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6/12mm
10.04 | Konzola pro kondenzační jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R32, propojovací kabeláž
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 11 - Vzduchová clona
11.01 | Vzduchová clona teplovodní délky 2500mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=2700m3/h
P ventilátoru = 0,35kW/230V
Vodní ohřívač Qt=11,9kW, 60/40°C, dp=1kPa
11.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | PROJEKT
|  | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání posluchárny |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Větrání 1.PP a 1.NP |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání 2.NP a 3.NP |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání odpadů |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Chlazení 1.PP, m.č.120 a 2.NP |  | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Chlazení 1.NP |  | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Chlazení 3 a 4.NP |  | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání strojovny vzduchotechniky |  | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Větrání strojovny vzduchotechniky |  | 0 | 0
Zařízení č. 10 - Chlazení SLP |  | 0 | 0
Zařízení č. 11 - Vzduchová clona |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
Náklady na dopravu |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  | 0 | 0
Zařízení staveniště | 3% |  | #REF!
Komplexní vyzkoušení |  |  | 0
Zaregulování zařízení |  |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  | 0
Revize požárních klapek | 21x |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
C E L K E M |  | 0